МО АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ
«КОКШАЙСК СЕЛА АДМИНИСТРАЦИЙ»

ПУНЧАЛЖЕ

424915, Марий Эл Республик,  Звенигово район, Кокшайск села,   Почтовый  ур. 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОКШАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

424915, Республика Марий Эл, Звениговский район    с.Кокшайск   ул.Почтовая, 8.

Тел(83645)6-82-21, факс 6-82-19. e-mail: kokshask.adm@yandex.ru,     ИНН/КПП 1203005905/120301001

от  12 декабря  2013 г.  №298.

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

в муниципальном образовании «Кокшайское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Кокшайское сельское поселение», администрация МО «Кокшайское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кокшайское сельское поселение», согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2Обнародовать  настоящее постановление в местах для обнародования  и на официальном сайте администрации МО «Кокшайское сельское поселение».

Глава администрации МО

«Кокшайское сельское поселение»                                     Николаев П.Н.

Утверждено:

Постановлением администрации

МО «Кокшайское сельское поселение»

№ 298 от   12.12.2013 г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОКШАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

с. Кокшайск

2013 г.

Утверждено:

Постановлением администрации

МО «Кокшайское сельское поселение»

№ 298 от   12.12.2013 г.

СХЕМА

водоснабжения  и  водоотведения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО «Кокшайское сельское поселение» является:

-Федеральный закон от 7.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Программа «Комплекс развития системы коммунальной инфраструктуры на территории МО «Кокшайское сельское поселение».

1. Основные положения.

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и как  следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения.

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии  с нормативными требованиями;

2. Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

3. Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

4. Обеспечение жителей МО «Кокшайское сельское поселение» водоснабжением и водоотведением;

5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения в городском поселении.

3. Краткая характеристика природных условий.

1. МО «Кокшайское сельское поселение» входит в состав  муниципального  образования «Звениговский муниципальный район», Республики Марий Эл. Площадь поселения  – 15825,29 га. в том числе:

земли сельскохозяйственного  назначения		                     1920,00  га

земли населенных пунктов							351,70	га

земли промышленности, транспорта и др	угие				184,00	га

земли лесного фонда						        13006,29 га

земли особо охраняемых природных территорий			203,00	га

земли запаса									  23,00	га

Располагается  поселение в западной  части Звениговского района и граничит с территорией  с запада - Кокшамарское сельское поселение, севера-Медведевский муниципальный район,  востока – Кужмарское сельское поселение и северной стороны р.Волга.

В состав МО «Кокшайское сельское поселение» входят 7 населенных пунктов: с. Кокшайск, п. Таир, п. Шуйка, п. 53кв., д.Семеновка, д.Шимшурга, д.Ялпай.

Удаленность населенных пунктов от с.Кокшайск – от 3 км до 16 км.  Во всех населенных пунктах при градостроительном зонировании выделены:

- общественно-деловые зоны (ОД);

- зоны индивидуальной застройки (Ж-1);

- высотная застройка;

- зона автомобильного транспорта;

- производственная зона;

- зона сельскохозяйственного назначения.

Административным центром является с.Кокшайск. Численность поселения – 1952 человек. Численность домовладений частного сектора составляет – 1300 дворов.

В геоморфологическом отношении территория поселения находится в пределах речных долин и частично на водораздельных возвышенных равнинах. По территории поселения протекают р.Шуйка,  Мал.Кокшага, Боль.Кокшага.

В нижнем течении рек Большой и Малой Кокшаги распространены пойменные территории, где ширина их достигает 2 км. Поверхность территории плоская, с наличием стариц. При наивысшем уровне воды 1% обеспеченности поймы полностью затопляются.

Грунтовые воды преимущественно залегают на глубине менее 2 м и гидравлически связаны с речными водами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно-холодной зимой. Расчетная температура для проектирования отопления – 33 С.

Территория МО «Кокшайское сельское поселение» входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. На данной территории развиты водоносные горизонты, приуроченные как к четвертичным, так и к коренным породам. В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт, приуроченный к аллювиально-флювиогляциональным, древним и современным образованиям. Дебиты скважин составляют от 0,3 до 10,3 л/сек. Водоупором водоносного горизонта служат мерчели и глина. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. Водослойный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время коммунальное хозяйство по обеспечению населения водоснабжением отсутствует. Объекты (скважины, водонапорные башни, водопроводы) в МО «Кокшайское сельское поселение» находятся в казне администрации муниципального образования.

Для добычи воды используются глубоководные скважины:

- в с.Кокшайск– 3  скважин.,

- д.Семеновка- 2скважины,

- д. Шимшурга  2скважины и водонапорная башня,

- п.Таир - 1 артскважина и водонапорная башня,

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении –  8,54км.

Согласно приказа Министерства строительства РМЭ № 367 от 31.05.2013г. установлены следующие нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению:

Жилые помещения с холодным и горячим

водоснабжение, водоотведением                                           4,05 куб.м/мес. на 1 чел.

Холодное водоснабжение при использовании

земельного участка и надворных построек (баня)               0,72 куб.м/мес. на 1 чел.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.0185*, 204.02-84 2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/с при количестве жителей до 1000 чел.

- на внутреннее 2 * 2,5 = 5 л/с

- расчетное количество одновременных пожаров – 1

- время тушения пожара – 3 часа.

Расчетные величины водопотребления по с.Кокшайск.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне/ суточная норма на единицу измер. | водопотреб-ление |  | водоотве- дение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средне-суточн. куб.м/ сут. | максим. суточн. расход куб.м/ сут. | средне-суточн. куб.м/ сут. | максим. суточн. расход куб.м/ сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на нужды населения и полив | чел. | 998 |  | 23,9 | 28,2 |  |  |
|  | амбулатория |  |  |  | 1 | 1,2 |  |  |
|  | школа |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 26,9 | 32,4 | 226,9 | 32,4 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 32,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 30,5 | 35,6 | 30,5 | 35,6 |

Перечень скважин

| № | Наименование артскважин | Дебет скважин куб.м/час | Глубина скважин | Тип насоса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | С.Кокшайск | 24 | 70 | ЭЦВ 6-10-100 |  |
|  | ИТОГО: | 24 |  |  |  |

Суммарная производительность существующей скважины составляет 24,0 куб.м/час, т.е. 576 куб.м/сут. Данная  скважина обслуживает водой для технических нужд такие объекты как: Кокшайская школа, котельную школы, и амбулаторию.

В виду того, что данный водозабор имеет не качественную воду (количество железа в воде превышает допустимые нормы в 8 раз) необходимо строительство станции обезжелезивания. Так же на сегодняшний день в с.Кокшайск отсутствует центральный водопровод. На перспективу необходимо предусмотреть строительство станции обезжелезивания и  системы водоснабжения села.

Население пользуется водой из 24 общественных шахтных колодцев и скважин находящихся в личных подсобных хозяйствах. Качество воды из выше указанных источников соответствует требования ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения»

Источником водоснабжения д. Семеновка  служат  восемь общественных шахтный колодец, скважин находящихся в личных подсобных хозяйствах.

Качество воды из выше указанных источников соответствует требования ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения»

Имеющийся водопровод не действует в связи с физическим износом водопроводных сетей. Вода из артезианской скважины имеет превышение в количестве железа в 7 раз.  Для использования данной воды необходимо реконструкция существующего водопровода  и строительство станции обезжелезивания.

Водоснабжение населенных пунктов д.Шимшурга и д.Ялпай осуществляется  из двух артезианских скважин и 6 шахтных колодцев.

Перечень скважин

| № | Наименование артскважин | Дебет скважин куб.м/час | Глубина скважин | Тип насоса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Д.Шимшурга | 24 | 70 | ЭЦВ 6-10-100 |  |
|  | ИТОГО: | 24 |  |  |  |

Водопровод по д.Шимшурга чугунный диаметром 100мм, д.Ялпай полиэтиленовый  диаметром так же 100мм.

Расчетные величины водопотребления по д.Шимшурга д.Ялпай.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне/ суточная норма на единицу измер. | водопотреб-ление |  | водоотве- дение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средне-суточн. куб.м/ сут. | максим. суточн. расход куб.м/ сут. | средне-суточн. куб.м/ сут. | максим. суточн. расход куб.м/ сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Расход воды на нужды населения и полив | чел. | 403 |  | 12,1 | 13,2 |  |  |
|  | Котельная школы |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  | школа |  | 72 |  | 5 | 5,2 | 5 | 5,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 19,1 | 19,8 | 7 | 8,2 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  |  | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 21 | 21,0 | 7,7 | 9 |

Качество воды из выше указанных источников соответствует требования ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения»

Источником водоснабжения п.Таир  служат  четыре общественных шахтный колодцев и скважин находящихся в личных подсобных хозяйствах.

Качество воды из выше указанных источников соответствует требования ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения»

Имеющийся водопровод не действует в связи с физическим износом водопроводных сетей.

Источником водоснабжения п.Шуйка  служат  семь  общественных шахтный колодцев  и  скважин находящихся в личных подсобных хозяйствах.

Водопровод в населенном пункте отсутствует.

Источником водоснабжения п.53кв.  служит  один  общественный шахтный колодец.

5.   Водоотведение

В настоящее время населенные пункты Кокшайского сельского поселения, кроме  села Кокшайск  и д.Шимшурга сетей канализации и биологических очистных сооружений  не имеют.

В д.Шимшурга были построены очистные сооружения произ- водительностью 50м3/сут. , с очисткой на полях фильтрации.

В с.Кокшайск очистные сооружения отсутствуют. При Кокшайской школе имеется емкости накопители из которых стоки вывозятся асмашины на очистные сооружения в д.Шимшурга или с.Кужмара.

В частных домовладениях население использует выгребные ямы или септики.

Приложение:  схемы водоснабжения:

с. Кокшайск,

п. Таир,

п. Шуйка,

п. 53кв.,

д.Семеновка,

д.Шимшурга,

д.Ялпай.