Приложение

к Постановлению

Звениговской городской администрации

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

от 27 октября 2025 г. № 429

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗВЕНИГОВО

ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2042 годы

Ставрополь 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| Глава 1. Водоснабжение | 13 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 13 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 16 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 27 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 27 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 27 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 28 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 30 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 30 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 35 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 35 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 35 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 38 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 40 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 40 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 43 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 43 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 43 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 44 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 45 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 45 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 47 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 48 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 48 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 48 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 50 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 52 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 53 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 53 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 54 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 55 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 55 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 55 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 55 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 56 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 56 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 57 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 61 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 63 |
| 2. Водоотведение | 64 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 64 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 64 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 64 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 65 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 68 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 69 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 70 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 70 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 70 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 71 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 71 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 71 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 71 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 72 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 72 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 73 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 73 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 73 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 73 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 74 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 75 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 77 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 79 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 79 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 79 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 80 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 80 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 82 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 82 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 82 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 84 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 88 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 89 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2024 по 2042 гг. Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с ред. от 31.07.2023)».

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21. 02. 1992 № 2395-1 «О недрах».

- Закон РФ от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4. 05. 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24. 06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30. 03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 № 74-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 28.11.2023 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

-Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденное Главой Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл;

- генеральный план Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2024-2042 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Звениговская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Местонахождение проекта: 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2024 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2024 г. до 2042 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция участков сетей водоснабжения;

- строительство участков сетей водоснабжения;

- реконструкция участков сетей водоотведения.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2024 по 2042 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл:

- в сфере водоснабжения составляет 14158,866 тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет 5985,411 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2042 года.

Характеристика Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Поселение расположено в южной части Республики Марий Эл по левобережью Волги. Дата образования поселения – 10 июля 1974 г. Площадь поселения 497 га. По состоянию на 1 января 2013 г. численность населения составляла 13,627 тыс. чел. Общее количество жилых домов поселения равно 784, из них многоквартирных домов - 221 (в т.ч. деревянных – 166, кирпичных – 46, панельных – 9). На территории поселения располагается 496 промышленных предприятий, учреждений и организаций, снабжающихся холодной водой. Главой администрации является Лисова Любовь Константиновна (рабочий телефон 7-15-83).

Характеризуя влияние климатических факторов необходимо отметить, что поселение располагается в зоне умеренно континентального климата среднерусских широт. Сюда приникают атлантические, арктические и континентальные воздушные массы. Атлантический воздух приносит зимой оттепель. Вторжение арктического воздуха может сопровождаться морозами до минус 47°С. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 14°С, в феврале минус 12,9°С, в марте минус 6,4°С, в апреле плюс 3,6°С, октябре плюс 2,7°С, в ноябре минус 4,3°С, в декабре минус 9,8°С. Среднегодовая температура наружного воздуха равна плюс 2,6°С [1]. По характеру изменения наружных температур зима в поселении похожа на зиму в Подмосковье.

Население

На 1 января 2024 года в городском поселении Звенигово зарегистрировано 10956 человек, из них в городе Звенигово – 10669.

Таблица 1 – Численность абонентов Городского поселения Звенигово

| Наименование потребителей | Численность населения | Численность потребителей водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| г. Звенигово | 10669 | 10669 |
| дер. Чуваш-Отары | 287 | 0 |
| Всего | 10956 | 10956 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В городском поселении Звенигово имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Звенигово.

Централизованное водоснабжение Городского поселения Звенигово осуществляет один источник холодного водоснабжения: Сергушкинский водозабор №2 водоснабжающей организации МУП  «Водоканал» г.Звенигово». Помимо населения холодной водой снабжаются ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод имени С.Н.Бутякова», Звениговский городской молочный комбинат, Звениговская электросеть, другие промышленные предприятия, объекты социального назначения, учреждения и организации.

МУП  «Водоканал» г.Звенигово» осуществляет обязанности эксплуатирующей организации. Собственником водопроводных сетей является Звениговская городская администрация.

В Генеральном плане развития поселения отмечается, что источником его водоснабжения служат подземные воды.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованное водоснабжение отсутствует в дер. Чуваш-Отары.

Абоненты, не охваченные системой централизованного водоснабжения, пользуются водозаборными колонками, подвозом воды.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 28.11.2023 г) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Городского поселения Звенигово входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности городской администрации Звениговского городского поселения и переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал г. Звенигово».

Технологическая зона

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 35000 м;

- Насосная станция– 7 ед;

- Колодцы – 5 ед;

- Водозабор – 1 ед;

- Запорная и регулирующая арматура.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения в Звениговском городском поселении служат подземные воды. Поселение снабжается водой от одного существующего водозабора.

Водозабор N2 (Сергушкинский) расположен в 2600 м севернее поселения и имеет 5 артезианских скважин (3 рабочие и 2 резервные), два резервуара чистой воды по 1200 м3 каждый, насосную станцию II подъема в которой установлены 4 насоса марки WILO NP65/250 V-37/2 (3 рабочих и 1 резервный). Эксплуатируется с 1977 года. В настоящее время по неизвестной причине 2 скважины вышли из строя, поэтому закрыть старый водозабор не представляется возможным. Также из-за неукомплектованности «новой» насосной станции II подъема средствами автоматики работает четыре насоса, которые подают воду по двум существующим водоводам Ø400мм в поселение через «старую» насосную станцию II подъема, что также исключает возможность закрыть старый водозабор. Фактический отбор из него составляет 2,5 тыс. м3/сут. Суммарная подача воды потребителям от водозабора на сегодняшний день составляет около 578,16 тыс. м3/год.

После вывода из эксплуатации водозабора №1, основным источником водоснабжения поселения является Сергушкинский водозабор.

Утвержденные запасы Сергушкинского водозабора достаточны для покрытия потребности города в питьевой воде в настоящее время и на перспективу. Действительно, разведанные и утвержденные запасы Сергушкинского месторождения составляют 578,16 тыс. м3/год.

Таблица 2 – Характеристики источников водоснабжения

| № | Наименование объекта | Местоположение | Дебит, м3/час | Режим работы, ч | Насос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор N2 (Сергушкинский) | 2600 м севернее Звениговского городского поселения | 131 | 24 | ЭЦВ 8-25-100 |
|  |  |  |  |  | ЭЦВ 8-25-100 |
|  |  |  |  |  | ЭЦВ 6-16-75 |
|  |  |  |  |  | ЭЦВ 8-25-55 |
|  |  |  |  |  | ЭЦВ 6-16-10 |

Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2. 1. 4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода, поступающая в водопроводные сети, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе производственных подразделений ООО «Водоканал» имеются насосные станции 1-го и 2-го подъёмов, которые обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей. Технические характеристики насосных станций представлены в табл. 1.1.1.

Насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Попеременная работа насосных агрегатов обеспечивает равномерную загрузку всего насосного оборудования и возможность проведения профилактических ремонтов.

Насосное оборудование в системах водоснабжения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл выполняют следующие задачи:

1) забор воды из источника;

2) поднятие воды в водонапорную башню (при ее наличии);

3) подача воды в резервуары;

4) обеззараживание (если предусмотрено);

5) подача воды в водопроводную сеть.

Таблица 3 – Характеристика насосных станций

| № п/п | Насосная станция | Износ, % | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВНС Сергушкино | - | ВИЛО | 4 | - | 100 | 65 |
|  | ВНС Звенигово | - | Д-300 | 3 | - | 120 | 160 |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Таблица 4 – Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района

| № п/п | Наименование и месторасположение | Протяженность км | Материал трубы/участка водопроводной сети | процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети г. Звенигово | 35,0 | Чугун, асбесто-цемент, полиэтилен | 70 |

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность воды:

1.	 Износ некоторых участков водопроводных сетей, выполненных из стальных и асбестоцементных трубопроводов, составляет более 70 %. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции указанных участков.

2. В муниципальном образовании централизованное водоснабжение не охватывает полностью частный сектор, что вызывает трудности у населения.

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городском поселении Звенигово отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения. Все имеющиеся системы ГВС являются открытыми.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Республики Марий Эл составляет 0,9 м. Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2,0 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности Звениговской городской администрации и переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал г. Звенигово».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципального образования.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

2) Внедрение новейших технологий по водоснабжению;

3) Снижение потерь воды в централизованных сетях водоснабжения;

4) Повышение качества услуги по холодному водоснабжению;

5) Снижение износа оборудования и участков централизованного водоснабжения.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие централизованных систем водоснабжения может происходить при следующих условиях:

- Развитие поселения без увеличения населения;

- Рост населения поселения;

- Увеличение потребления воды из-за индустриализации;

- Внедрение альтернативных источников водоснабжения.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ:

- Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.

- Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Развитие централизованных систем водоснабжения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района напрямую связано с генеральным планом муниципального образования. Для города Звенигово предусмотрен всего 1 вариант развития, связанный с генеральным планом. Согласно генеральному плану предусмотрено строительство новых участков водопроводной сети, а также увеличение удельного водопотребления на одного человека.

В городе Звенигово тенденция динамики населения отрицательна, т.е. предусмотрено уменьшение постоянного числа жителей муниципального образования.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Городского поселения Звенигово представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| № п/п | Показатели водопользования | Водопотребление, м3/год за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| 1 | Поднято воды, всего Принято со стороны | 450437,38 | 55634,0 | 0,0 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подано воды в сеть | 450437,38 | 55634,0 | 0,0 |
| 4 | Реализовано воды, всего: | 397805,95 | 55634,0 | 0,0 |
| 5 | Для населения | 339677,4 | 41953,6 | 0,0 |
| 6 | Для организаций | 111088,11 | 13352,16 | 0,0 |
| 7 | Для бюджетной сферы | 35731,49 | 328,4 | 0,0 |
| 8 | Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 52631,43 | 0,0 | 0,0 |

Потери при транспортировке воды в г. Звенигово равны 10,4 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 8

Таблица 	8

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | Звениговское ГП | 506071,37 | 1663,8 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района приведен в следующей таблице.

Таблица 9 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование населенного пункта | Фактическое водопотребление, м3/год (2023 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 339677,4 | 41953,6 | 0 |
| Собственные нужды | 96 | 0 | 0 |
| Образовательные учреждения (школа) | 6474,6 | 0 | 0 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 6941,25 | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| База отдыха |  |  |  |
| Учреждения административные | 408,66 | 0 | 0 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 831,60 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 52631,43 | 0 | 0 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении предоставлены эксплуатирующей организацией. Предоставленные данные отражены, в таблице 10

Таблица 10

| Наименование показателя | Объемные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Фактическое водопотребление годовое, м3/год | 397805,95 | 55634,0 | 0 |
| Фактическое водопотребление среднесуточное, м3/сут | 1242,3 | 153,42 | 0 |
| Количество потребителей, чел | 12363 | 1729 | 0 |
| Удельное водопотребление на 1 абонента в сутки, л/сут | 88,16 | 88,16 | 0 |
| Удельное водопотребление на 1 абонента в месяц, м3/месяц | 2,68 | 2,68 | 0 |

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлены ниже.

На основании Приказа министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл от 29июля 2016 года №358 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл»: Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Марии Эл Звениговского городского поселения.

представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| Категории домов в зависимости от их благоустройства | Базовые нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению |  |
| --- | --- | --- |
|  | в жилых помещениях (куб. м/мес. на 1 чел.) | на общедомовые нужды (куб. м./мес. на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 4,05 | 0 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,326 | 0 |
| Жилые помещения с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,3 | 0 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями | 5,7 | 0 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками | 2,386 | 0 |
| Жилые дома с водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками | 2,76 | 0 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами с душами | 3,6 | 0 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные умывальниками, ваннами с душами | 3,259 | 0 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, без водоотведения | 1,95 | 0 |
| Жилые помещения с водоснабжением из водозаборных колонок | 1,2 | 0 |
| Жилые помещения с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, с общими кухнями, блоками душевых на этажах | 1,35 | 0 |
| Жилые помещения с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми | 1,05 | 0 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. Согласно информации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, оснащенность индивидуальными приборами учета в городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района 99%.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимы, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов, т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 12 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Мощность водозаборных сооружений, м3/год | Годовое водопотребление за базовый год, м3/год | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Звениговское ГП | 578160 | 506071,38 | +72088,62 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Всего предусмотрен 1 вариант развития – результат варианта сценария развития централизованных систем водоснабжения представлен в виде расчетов в таблице 13.

Таблица 13 - Прогнозируемый баланс потребления воды по варианту 1

| № п/п | Показатели | Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| Объем холодной и горячей питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 506,071 | 506,074 | 506,077 | 506,08 | 506,083 | 506,0544 | 506,0258 | 506,0288 | 506,0318 | 506,0648 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 52,631 | 52,634 | 52,637 | 52,64 | 52,643 | 52,6144 | 52,5858 | 52,5888 | 52,5918 | 52,6248 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 5 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 | 453,44 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Раздел не заполняется в связи с отсутствием в поселении закрытой централизованной системы горячего водоснабжения.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 14 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной и горячей питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  |  | Ожидаемое |  |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |  | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0 | - | - | 0 |  | - | - |
| Питьевая | 397805,95 | 1089,88 | 1307,86 | 397805,95 |  | 1089,88 | 1307,86 |
| Техническая | 55634,0 | 152,42 | 182,91 | 55634,0 |  | 152,42 | 182,91 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл входи в одну технологическую зон, водопроводные сети которого находятся в собственности администрации Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, сети находятся в эксплуатации МУП «Водоканал г. Звенигово».

Таблица 15 - Потребление воды

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | г. Звенигово | 450437,38 | 1480,884 | 55634,0 | 182,91 | 0 | 0 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 16 – Оценка расходов холодной питьевой воды Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района

| Наименование | Показатель, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода |  |  | Горячая вода |  |  | Техническая вода |  |  |
|  | 2023 г. | 2028 г. | 2042 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2042 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2042 г. |
| Для населения | 339677,4 | 339677,4 | 339677,4 | 41953,6 | 41953,6 | 41953,6 | 0 | 0 | 0 |
| Для организаций | 111088,11 | 111088,11 | 111088,11 | 13352,16 | 13352,16 | 13352,16 | 0 | 0 | 0 |
| Для бюджетной сферы | 35731,49 | 35731,49 | 35731,49 | 328,24 | 328,24 | 328,24 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на собственные нужды | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 397805,95 | 397805,95 | 397805,95 | 55634,0 | 55634,0 | 55634,0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2023 год технологические потери при транспортировке воды в системе водоснабжения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл составили для питьевой воды 10,4% – 52631,43 тыс. м3/год.

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров.

Таблица 17 – Прогнозные значения потерь воды в системах централизованного водоснабжения в зависимости от протяженности участков водоснабжения подлежащих реконструкции

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2042 |
| Городское поселение Звенигово |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 10,41 | 10,41 | 10,42 | 10,43 | 10,44 | 10,3 | 10,4 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | - | - | - | - | - | 2,86 | 2,86 |

В 2024 году произвели реконструкцию объекта водоснабжения: устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово. Объем поднимаемой воды после реконструкции водозабора увеличился на 1560 м3 в сутки, что позволило обеспечить население г. Звенигово качественной питьевой водой.

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды приняты рекомендации СП 30.13330.2020 и СП 31.13330.2021

Таблица 18 – Перспективный структурированный баланс водопотребления холодной питьевой воды по территориям с разбивкой по технологическим зонам Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Перспективное водопотребление, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для населения | Для организаций |  | Для бюджетной сферы |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Звенигово | 339677,4 | 111088,11 |  | 35731,49 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Звенигово | 41953,6 |  | 13352,16 | 328,24 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Звенигово | 0 | 0 |  | 0 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района централизованное горячее водоснабжение не осуществляется.

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объемные показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  | 2028 г. |  | 2042 г. |  |
|  |  | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района | 747,766 | 106,095 | 747,766 | 103,004 | 747,766 | 106,74 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района | 7,616 | 6,384 | 7,616 | 6,15 | 7,616 | 6,337 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07. 12. 2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл является МУП «Водоканал г. Звенигово».

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 20 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Городское поселение Звенигово Звениговского муниципального района |  |  |
|  | Модернизация сетей водоснабжения г. Звенигово общей протяженностью 2 км | 2024 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения не учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на расчетный срок не планируется строительство объектов водоснабжения.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл планируется модернизация объектов водоснабжения, все объекты представлены в таблице 20.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская служба организованы и функционируют силами МУП «Водоканал г. Звенигово».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района отсутствует. Данные о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения отсутствуют.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23. 11. 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07. 04. 2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

Сведения об оснащенности приборами учета представлены в п. 1.3.5. Расчет стоимости за потребление коммунальной услуги по водоснабжению осуществляется по приборам учета при их наличии, и своевременной подачей информации абонентами об использованных объемах.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на расчетный срок не планируется строительство новых участков систем водоснабжения.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на расчетный срок не планируется строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен:

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на расчетный срок не планируется строительство новых объектов централизованного водоснабжения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис.1 – Условные обозначения

Рис 2 – Схема водоснабжения г. Звенигово

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На расчетный срок не планируется строительство объектов централизованных систем водоснабжения, при использовании которых необходим сброс, либо утилизация промывных вод.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1. Соблюдение требований к учету и документированию использования химических реагентов, особенно в отношении реагентов, подлежащих лицензированию или регулированию.

2. Обеспечение соответствия хранилищ и контейнеров для химических реагентов нормам и требованиям безопасности, включая предотвращение утечек и возможность аварийного сброса.

3. Регулярное обучение персонала по безопасному обращению с химическими реагентами, включая соблюдение правил хранения, использования и утилизации.

4. Принятие мер для предотвращения загрязнения водных ресурсов, включая установку систем фильтрации и очистки сточных вод, а также контроль за соблюдением норм и разрешений на сброс химически загрязненных отходов.

5. Разработка и регулярное обновление экологических программ и планов действий, включающих меры по сокращению использования химических реагентов, применение эффективных технологий и подходов к водоочистке.

6. Соблюдение требований по маркировке и хранению химических реагентов, включая правила обозначения опасных свойств в соответствии с классификацией и отметками о безопасности.

7. Проведение регулярной проверки и анализа качества воды, используемой в процессе снабжения и хранения химических реагентов, с целью предотвращения загрязнений и своевременной реакции на возможные проблемы.

8. Обязательное соблюдение всех действующих законов, нормативных актов и требований в области экологической безопасности для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценить объемы капитальных вложений в строительство реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в данной схеме можно двумя способами:

- Информация об объеме инвестиций предоставляется источником финансирования;

- Вероятный объем необходимых инвестиций будет рассчитан самостоятельно.

В первом способе вся необходимая информация предоставляется и отражается в таблице 1.6.1.

Рассматривая второй способ оценки объема инвестиции расчет производится согласно законодательству РФ:

- Приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (для расчета типовых объектов по укрупненным нормативам);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации» (регламентация критериев, по которым рассматриваются объекты-аналоги, с дальнейшим применением данной информации для определения стоимости проекта).

Расчет стоимости проекта по укрупнённым нормативам, согласно методике 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях сборников, по формуле:

C=i=1NНЦСi×M×Kпер×Kпер/зон×Kрег.×Kс+Зр×Ипр+НДС

Даже рассчитав максимальную стоимость проекта, невозможно учесть всех факторов, влияющих на стоимость строительства. Ниже представлен перечень затрат, которые учитываются и не учитываются при расчёте объемов капитальных вложений по НЦС.

Затраты, учтенные НЦС:

- общестроительные работы;

-санитарно-технические работы;

-электромонтажные работы;

-работы по устройству связи, сигнализации и систем безопасности;

-работы по монтажу инженерного и технологического оборудования;

-стоимость инженерного и технологического оборудования, а также мебели и инвентаря;

-затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений;

-дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время;

-пусконаладочные работы;

-затраты на проектные и изыскательские работы, плата за проведение экспертизы проектной документации;

-затраты на осуществление строительного контроля;

-резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Затраты, неучтенные НЦС (могут учитываться дополнительно):

-командировочные расходы;

- перевозка рабочих;

-плата за землю и земельный налог в период строительства;

-подключение (технологическое присоединение) к внешним инженерным сетям;

-снос существующих зданий;

-перенос инженерных сетей.

Полученные результаты расчётов не будут учитывать ряд факторов, а также не будет учитываться индекс-дефлятор, НДС и дополнительные затраты.

При невозможности использовать методику 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., примерную стоимость можно узнать по объектам-аналогам. Критерии, по которым объект строительства является аналогом, регламентируются приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр:

- Назначение проектируемого объекта капитального;

- Мощность проектируемого объекта;

- Площадь и (или) протяженность (применительно к линейным объектам) проектируемого объекта.

Полученные результаты расчетов, согласно вышеприведенным методика, являются показательными.

Таблица 21

| №1 п\п | Участок | Протяженность (км) | Стоимость (тыс. руб) | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация сетей водоснабжения г. Звенигово общей протяженностью | 2,0 | 14158,866 | 2024-2042 |
|  | ИТОГО: | 2,0 | 14158,866 |  |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 1.7.1):

Таблица 1.7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 |
| 3. 2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,41 | 10,41 | 10,42 | 10,43 | 10,44 | 10,3 | 10,2 | 10,4 |
| 4. 1. 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района присутствует лишь в городе Звенигово. В настоящее время осуществляют производственную деятельность КНС №2, 3 и 4. Бытовые и производственные сточные воды посредством трубопроводов уличной самотечной сети поступают на эти КНС и насосами перекачиваются на очистные сооружения поселения.

Общая протяженность самотечных трубопроводов составляет 18,0 км. Их диаметр - 160…1000 мм, износ 65…70%.

КНС № 2  была построена в 1970 г. и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Планируется строительство новой КНС, в непосредственной близости от старой, которая расположена на пересечении ул. Школьная и Комсомольская. КНС №2 оборудована тремя насосами, с помощью которых стоки по двум напорным коллекторам Ø400мм перекачиваются на очистные сооружения.

Стоки из центральной части поселения самотёком по коллектору Ø400мм поступают в КНС №2.

КНС №4, находящаяся в исправном техническом состоянии, расположена на ул. Новая. Она собирает стоки от зданий индивидуальной постройки северо-восточной части поселения и перекачивает их по двум напорным коллекторам Ø76мм в самотечный коллектор на перекрестке ул. Садовая - Чехова.

Далее стоки самотеком поступают в КНС №3, которая расположена на ул. Чехова. По двум напорным коллекторам Ø150мм стоки перекачиваются этой КНС в самотечный коллектор Ø400мм, расположенной по ул. Бутякова.

Организация, эксплуатирующая объекты водоотведения МУП «Водоканал г. Звенигово».

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения производительностью 7 тыс. м3/сут построены в 1991 г. В настоящее время очистные сооружения загружены не на полную мощность, требуют капитального ремонта. Фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляют около 713,056 м3/сут.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Централизованная система водоотведения состоит из одной технологической зоны:

- Технологическая зона города Звенигово, включающая в себя 18000 м канализационных сетей.

Перечень централизованного водоотведения:

Канализационные трубы – 18000 км;

КНС - 3 шт.;

КОС - 1 шт.;

Характеристики КНС представлены в таблице 23

Таблица 23

|  | Насос (тип, модель) | Кол-во, шт. | Производительность | Степень износа, % | Режим работы, ч | Расход эл. Энергии кВтч за 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-3 | СД 160/45 | 2 | 160 м3/час |  | 24 |  |
| КНС-4 |  | 1 |  |  | 24 |  |

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В городе Звенигово эксплуатируется 18,0 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб диаметром 160-1000 мм.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В таблице 24 показаны сети, находящиеся на балансе администрации Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Таблица 24

| № п/п | Наименование и месторасположение | Протяженность км | Диаметр трубы канализационной сети, мм | Год ввода в эксплуатацию | Материал трубы/участка водопроводной сети | процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | 18,0 | 160-1000 | - | - | 60-70 |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Таблица 25 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 18,0 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия МУП «Водоканал г. Звенигово» является осуществление работ по выполнению заказа на предоставление населению услуг по водоотведению Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района присутствует лишь в городе Звенигово.

Население, не охваченное централизованным водоотведением, пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом стоков на ОСК.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Базовой проблемой в эксплуатации централизованной системы водоотведения города Звенигово, влияющей как на надежность и качество, так и на экологическую ситуацию окружающей природной среды является значительный физический износ сетей и объектов водоотведения (общий износ составляет 60-70 %). Влияние на экологическую ситуацию также оказывают абоненты-водопотребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения и не оборудованные герметичными выгребами и септическими камерами для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах выше.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 26 – Фактический приток сточных вод по предоставленным данным

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Годовой отпуск сточных вод, м3/сут за 2023г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Звенигово | 713,056 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток сточных вод предоставлен представлен в таблице 26. Учет сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет, не может быть отражен в данной схеме, так как такие данные не ведутся.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Для всех поселений Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района предусмотрен только 1 сценарий развития поселений, предусмотренный генеральным планом и программой комплексного развития.

Таблица 27

| Год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
| 2024 | 713,056 |
| 2025 | 713,056 |
| 2026 | 713,056 |
| 2027 | 713,056 |
| 2028 | 713,056 |
| 2029 | 713,056 |
| 2030 | 713,056 |
| 2031 | 713,056 |
| 2032-2042 | 713,056 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 28 - Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2023 год.

| Поступление сточных вод централизованную систему водоотведения |  |
| --- | --- |
| м3/сут | тыс. м3/год |
| 713,056 | 260265,28 |

Таблица 29 - Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения к концу расчётного периода

| Поступление сточных вод централизованную систему водоотведения |  |
| --- | --- |
| м3/сут | тыс. м3/год |
| 713,056 | 260265,28 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организации МУП «Водоканал г. Звенигово» эксплуатационной зоной водоотведения является часть города Звенигово. Эксплуатационные зоны ответственности совпадают с технологическими зонами.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 30 – Расчет требуемой мощности ОСК

| Адрес очистного сооружения | Требуемая мощность (проектная), м3/сутки | 2042 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| Звениговское городское поселение | 3600 | 713,056 | 2886,94 | - |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций (3 шт.). Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам на ОСК.

Канализационные насосные станции предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения произведен в п.2.3.3, из анализ показывает, что имеется возможность расширения зоны действия централизованной системы водоотведения.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 31 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| №1 п\п | Участок | Протяженность (км) | Диа-метр | Стоимость (т. руб) | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка канализационной сети д=110 м по адресу: г. Звенигово Республики Марий Эл | 1,0 | 110 | 5985,411 | 2025-2042 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |  | 5985,411 |  |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Канализационные очистные сооружения (КОС) играют ключевую роль в системе жизнеобеспечения населенных пунктов и промышленных объектов. Эффективная очистка сточных вод необходима для предотвращения загрязнения водоемов и почв, сохранения здоровья экосистем и обеспечения санитарно-гигиенических норм.

В связи с увеличением объемов сточных вод и ужесточением экологических требований, существующая технология очистки на КОС требует модернизации. Целью данного мероприятия является усовершенствование технологий очистки сточных вод для достижения более высоких стандартов качества вод, сбрасываемых в природные водоемы.

Анализ текущего состояния

Техническое состояние оборудования:

Физический износ основных конструктивных элементов.

Высокий уровень аварийности и частые поломки.

Низкая энергоэффективность.

Технологический процесс:

Применение устаревших технологических схем очистки, которые не обеспечивают необходимую степень очистки.

Ограниченные возможности по удалению специфических загрязняющих веществ.

Недостаточная автоматизация процессов, требующая постоянного участия обслуживающего персонала.

Экологические и регуляторные требования:

Ужесточение норм ПДК (предельно допустимых концентраций) для сточных вод.

Необходимость соответствия международным стандартам и требованиям по охране окружающей среды.

Цели и задачи модернизации

Цели:

Повышение эффективности очистки сточных вод.

Снижение эксплуатационных затрат и увеличение ресурса эксплуатационных элементов.

Достижение соответствия современным экологическим стандартам.

Задачи:

Внедрение инновационных технологий очистки.

Замена изношенного оборудования на современные, энергоэффективные аналоги.

Повышение уровня автоматизации и контроля технологических процессов.

Обеспечение удаление специфических загрязняющих веществ с высокой степенью очистки.

Технические решения и их обоснование

Замена и модернизация оборудования:

Аэраторы и насосные станции: установка энергоэффективных насосных агрегатов с частотным регулированием, что позволит снизить расход электроэнергии и повысить надежность работы системы.

Механические фильтры: внедрение высокоэффективных фильтров, способных задерживать более мелкие частицы.

Системы управления и автоматизации: интеграция современных SCADA-систем для обеспечения полного контроля и управления всеми процессами в реальном времени.

Усовершенствование технологических процессов:

Биологическая очистка: применение новых видов биореакторов, таких как мембранные биореакторы (MBR), для увеличения эффективности биологического удаления загрязняющих веществ.

Химическая обработка: внедрение более эффективных методик коагуляции и флокуляции для удаления химически активных веществ.

Дополнительные этапы очистки: установка ультрафиолетовых (УФ) установок для дезинфекции и обеззараживания сточных вод.

Экономическая эффективность и оценка воздействия:

Снижение затрат: за счет снижения энергопотребления, уменьшения количества аварий и простоев, а также повышения производительности оборудования.

Экологические выгоды: улучшение качества сброса, что положительно скажется на состоянии водных объектов и окружающей среды.

Социальные аспекты: повышение уровня санитарно-гигиенического состояния населенного пункта, снижение риска эпидемий.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района не планируется строительство объектов водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района планируется реконструкция, перечень объектов подлежащих реконструкции представлен в таблице 31.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл не планируется строительство нового трубопровода на новых территориях.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района .

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение рекомендаций СП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В городском поселении Звенигово Звениговского муниципального района Республики Марий Эл мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не планируются.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Федеральному закону «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 N 74-ФЗ (ред. от 04. 08. 2023) вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий.

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района .

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов», а также требованиями СанПиН 2. 1. 3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м3/сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценить объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения в данной схеме ВиВ можно двумя способами:

- Информация об объеме инвестиций предоставляется источником финансирования;

- Вероятный объем необходимых инвестиций будет рассчитан самостоятельно.

В первом способе вся необходимая информация предоставляется и отражается в таблице 31.

Рассматривая второй способ оценки объема инвестиции расчет производится согласно законодательству РФ:

- Приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (для расчета типовых объектов по укрупненным нормативам);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации» (регламентация критериев, по которым рассматриваются объекты-аналоги, с дальнейшим применением данной информации для определения стоимости проекта).

Расчет стоимости проекта по укрупнённым нормативам, согласно методике 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях сборников, по формуле:

C=i=1NНЦСi×M×Kпер×Kпер/зон×Kрег.×Kс+Зр×Ипр+НДС

Даже рассчитав максимальную стоимость проекта, невозможно учесть всех факторов, влияющих на стоимость строительства, в рис. 1.6.1 представлен перечень затрат, которые учитываются и не учитываются при расчёте объемов капитальных вложений по НЦС.

Затраты, учтенные НЦС:

- общестроительные работы;

-санитарно-технические работы;

-электромонтажные работы;

-работы по устройству связи, сигнализации и систем безопасности;

-работы по монтажу инженерного и технологического оборудования;

-стоимость инженерного и технологического оборудования, а также мебели и инвентаря;

-затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений;

-дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время;

-пусконаладочные работы;

-затраты на проектные и изыскательские работы, плата за проведение экспертизы проектной документации;

-затраты на осуществление строительного контроля;

-резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Затраты, неучтенные НЦС (могут учитываться дополнительно):

-командировочные расходы;

- перевозка рабочих;

-плата за землю и земельный налог в период строительства;

-подключение (технологическое присоединение) к внешним инженерным сетям;

-снос существующих зданий;

-перенос инженерных сетей.

Полученные результаты расчётов не будут учитывать ряд факторов, а также не будет учитываться индекс-дефлятор, НДС и дополнительные затраты.

При невозможности использовать методику 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., примерную стоимость можно узнать по объектам-аналогам. Критерии, по которым объект строительства является аналогом, регламентируются приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр:

- Назначение проектируемого объекта капитального;

- Мощность проектируемого объекта;

- Площадь и (или) протяженность (применительно к линейным объектам) проектируемого объекта.

Стоимость проектируемого объекта-аналога берется с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Полученные результаты расчетов, согласно вышеприведенным методика, являются ориентировочными.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже.

Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023(факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб. м). | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.»

На территории Городского поселения Звенигово Звениговского муниципального района отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.