Приложение № 3

к постановлению Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

от «     » мая 2026 года №

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду         2026-2027 гг. теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

1.Общие положения

1.1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности           к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности        к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Проверка осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, созданной постановлением  Администрации Звениговского муниципального района.

1.3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду    и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

1.4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

2. Объекты, подлежащие проверке

2.1. Муниципальное образование.

2.2. Теплоснабжающие организаций и теплосетевые организации.

2.3. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

2.4. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.5. Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, – в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

2.6. Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1)  и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации              от 8 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).

2.7. Действие настоящих Правил не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, которые производят тепловую энергию исключительно для собственных нужд.

2.8. В целях подготовки к отопительному периоду лица, указанные в пунктах 2.2, 2.4 – 2.6 Программы, обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

При этом лица, указанные в пункте 2.4 Программы, обязаны выполнять мероприятия плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду. Указанные лица вправе разработать и утвердить собственный план подготовки к отопительному периоду, содержащий план подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации и результаты прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, проверяемых комиссией по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, указан в приложении №1 к данной Программе.

3. Порядок проведения проверки

3.1. Проверка осуществляется комиссией, которая образуется Администрацией Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа).

3.2. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

3.3. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

3.4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью           до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» – если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» – если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» – если индекс готовности больше либо  равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении лиц, указанных в пунктах 2.1 – 2.6 Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в пунктах 2.1 – 2.6 Программы, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8–11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются     не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в пунктах 2.1 – 2.6 Программы, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

3.5. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

3.6. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении №3 к настоящей Программе).

3.7. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных пунктом 9.2 раздела 9 и пункта 11.4 раздела 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

3.8. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее    14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт     и прилагается новый оценочный лист.

3.9. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября – для лиц, указанных в пунктах 2.3 – 2.5 Программы, не позднее 25 октября – для теплоснабжающих     и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

3.10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящей Программе) выдается лицами, указанными в части 7 – 10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом3.9 Программы.

При нахождении объектов оценки проверяемого лица в двух и более муниципальных образованиях паспорт готовности выдается в каждом из муниципальных образований, на территории которых расположены объекты оценки.

3.11. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для лиц, указанных в пунктах 2.3–5 Программы, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября – для муниципальных образований.

3.12. Лица, указанные в пунктах 2.1 – 2.6 Программы, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом3.11 Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

3.13. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в пунктах 2.2 – 2.6 Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ   «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в пунктах 2.2 – 2.6 Программы, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

3.14. Значение индекса готовности лиц, указанных в пунктах 2.3 – 2.5 Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

3.15. Значение индекса готовности лиц, указанных в пункте 2.2  Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 335 – 337, абзацев шестого – восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

4. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду муниципального образования

4.1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальное образование обязано:

4.2. Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

4.3. Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пунктах 2.2 – 2.6 Программы, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

4.4. Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 4.2, 4.3 Программы, в том числе:

4.4.1. Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

4.4.2. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием             до 1 апреля 2025 г. в 2025 году, в последующих периодах утверждается            до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

4.4.3. Утвержденную (актуализированную) схему теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

4.4.4. Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26 – 9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении.

5. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

5.1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

5.2. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

5.3. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511), а также пунктов 394, 396 – 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности).

5.4. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду:

5.4.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

5.4.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808;

5.4.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 5 Правил № 511;

5.4.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511;

5.4.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности;

5.4.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО – копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности;

5.4.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности;

5.4.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

5.4.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н;

5.4.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

5.4.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;

5.4.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности;

5.4.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета            (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета);

5.4.14. Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511;

5.4.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 511;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

5.4.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511;

5.4.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;

5.4.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511;

5.4.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511;

5.4.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 – 369 Правил № 511;

5.4.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 – 337, абзацами шестым – восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511;

5.4.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511;

5.4.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511;

5.4.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511.

5.4.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

5.4.26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;

5.4.27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки;

5.4.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

5.4.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее – Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде      (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

5.5. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями пунктов 5.2 – 5.4 Программы.

6. Требования по готовности к отопительному периоду для владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями

6.1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в пункте 2.6 Программы, обязаны выполнять требования, установленные пунктами 1 – 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26 – 9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

7. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, управляющих организаций, товариществ собственников жилья и других потребителей тепловой энергии

7.1. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в пунктах 2.3 – 2.5 раздела 2 Программы, обязаны:

7.2. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении;

7.3. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

7.4. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

7.5. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований Правил № 511 и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности.

7.6. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, и подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктами 9 – 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.

7.7. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил № 511.

7.8. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения, в соответствии с пунктом 447 Правил № 511.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, если их наличие предусмотрено проектной документацией.

7.9. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

7.10. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО – организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

7.11. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого – восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Лица, указанные в пунктах 2.3 – 2.5 раздела 2 Программы, обязаны         не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

7.12. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.

7.13. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

7.14. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

7.15. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

7.16. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511.

7.17. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в пункте 2.2 раздела 2 Программы, в присутствии представителей лиц, указанных в пунктах2.3 – 2.5 раздела 2 Программы.

Лица, указанные в пунктах2.3 – 2.5 раздела 2 Программы, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящей Программы.

При отказе лиц, указанных в пунктах2.3 – 2.5 раздела 2 Программы, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

7.18. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

7.19. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

7.20. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

7.21. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

7.22. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

7.23. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с                  СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

7.24. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в пунктах2.4, 2.5 раздела 2 Программы).

7.25. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении    № 5 к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

________________________________________________

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Перечень организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений |
| --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «Марикоммунэнерго» Звениговские тепловые сети |
| 2 | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» |
| 3 | ПУ №14/1 (г.Йошкар-Ола) ЖКС №14 (г.Казань) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО) |

Перечень потребителей тепловой энергии (жилищный фонд)

| № п/п | населенный пункт | улица | номер здания | наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Звенигово | улица Ленина | 76 | жилой дом |
| 2 | г.Звенигово | улица Ленина | 78 | жилой дом |
| 3 | г.Звенигово | улица Ленина | 60 | жилой дом |
| 4 | г.Звенигово | улица Ленина | 55 | жилой дом |
| 5 | г.Звенигово | улица Ленина | 57 | жилой дом |
| 6 | г.Звенигово | улица Ленина | 51 | жилой дом |
| 7 | г.Звенигово | улица Ленина | 49 | жилой дом |
| 8 | г.Звенигово | улица Пушкина | 54 | жилой дом |
| 9 | г.Звенигово | улица Ленина | 41 | жилой дом |
| 10 | г.Звенигово | улица Ленина | 43 | жилой дом |
| 11 | г.Звенигово | улица Ленина | 45 | жилой дом |
| 12 | г.Звенигово | улица Ленина | 47 | жилой дом |
| 13 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 37 | жилой дом |
| 14 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 39 | жилой дом |
| 15 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 31 | жилой дом |
| 16 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 29 | жилой дом |
| 17 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 72 | жилой дом |
| 18 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 33 | жилой дом |
| 19 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 78 | жилой дом |
| 20 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 80 | жилой дом |
| 21 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 74 | жилой дом |
| 22 | г.Звенигово | улица Ростовщикова | 74 А | жилой дом |
| 23 | г.Звенигово | улица Бутякова | 102 | жилой дом |
| 24 | г.Звенигово | улица Бутякова | 96 | жилой дом |
| 25 | г.Звенигово | улица Школьная | 111 | жилой дом |
| 26 | г.Звенигово | улица Комсомольская | 6 | жилой дом |
| 27 | г.Звенигово | улица Бутякова | 100 | жилой дом |
| 28 | г.Звенигово | улица Гагарина | 77 | жилой дом |
| 29 | г.Звенигово | улица Гагарина | 80 | жилой дом |
| 30 | г.Звенигово | улица Гагарина | 82 | жилой дом |
| 31 | г.Звенигово | улица Гагарина | 78 | жилой дом |
| 32 | г.Звенигово | улица Вершинина | 64 | жилой дом |
| 33 | г.Звенигово | улица Гагарина | 60 | жилой дом |
| 34 | г.Звенигово | улица Гагарина | 62 | жилой дом |
| 35 | г.Звенигово | улица Советская | 57 | жилой дом |
| 36 | г.Звенигово | улица Гагарина | 55 | жилой дом |
| 37 | г.Звенигово | переулок Цыганова | 11 | жилой дом |
| 38 | г.Звенигово | улица Ленина | 48 | жилой дом |
| 39 | г.Звенигово | улица Ленина | 50 А | жилой дом |
| 40 | г.Звенигово | улица Гагарина | 51 | жилой дом |
| 41 | г.Звенигово | улица Гагарина | 48 | жилой дом |
| 42 | г.Звенигово | улица Вершинина | 37 | жилой дом |
| 43 | г.Звенигово | улица Гагарина | 49 | жилой дом |
| 44 | г.Звенигово | улица Гагарина | 46 | жилой дом |
| 45 | г.Звенигово | улица Вершинина | 33 | жилой дом |
| 46 | г.Звенигово | улица Набережная | 24 | жилой дом |
| 47 | г.Звенигово | улица Набережная | 22 | жилой дом |
| 48 | г.Звенигово | улица Заводская | 7 | жилой дом |
| 49 | г.Звенигово | улица Заводская | 9 | жилой дом |
| 50 | г.Звенигово | улица Ленина | 2 | жилой дом |
| 51 | г.Звенигово | улица Гагарина | 1 | жилой дом |
| 52 | г.Звенигово | улица Гагарина | 4 | жилой дом |
| 53 | г.Звенигово | улица Гагарина | 13 | жилой дом |
| 54 | г.Звенигово | улица Ленина | 15 А | жилой дом |
| 55 | г.Звенигово | улица Вершинина | 2 | жилой дом |
| 56 | г.Звенигово | улица Гагарина | 2 | жилой дом |
| 57 | г.Звенигово | улица Гагарина | 58 | жилой дом |
| 58 | г.Звенигово | улица Гагарина | 3 | жилой дом |
| 59 | г.Звенигово | улица Гагарина | 5 | жилой дом |
| 60 | г.Звенигово | улица Ленина | 8 | жилой дом |
| 61 | г.Звенигово | улица Ленина | 10 А | жилой дом |
| 62 | г.Звенигово | улица Ленина | 3 | жилой дом |
| 63 | г.Звенигово | улица Ленина | 7 | жилой дом |
| 64 | г.Звенигово | улица Пушкина | 4 | жилой дом |
| 65 | г.Звенигово | улица Пушкина | 8 | жилой дом |
| 66 | г.Звенигово | улица Пионерская | 3 | жилой дом (общежитие) |
| 67 | г.Звенигово | улица Пионерская | 4 | жилой дом |
| 68 | г.Звенигово | улица Охотина | 12 | жилой дом |
| 69 | г.Звенигово | улица Охотина | 10 | жилой дом |
| 70 | г.Звенигово | улица Охотина | 8 | жилой дом |
| 71 | г.Звенигово | улица Пионерская | 5 | жилой дом |
| 72 | г.Звенигово | улица Пионерская | 7 | жилой дом |
| 73 | г.Звенигово | улица Пушкина | 21 А | жилой дом |
| 74 | г.Звенигово | улица Школьная | 13 А | жилой дом |
| 75 | г.Звенигово | улица Сосновая | 7 | жилой дом |
| 76 | г.Звенигово | улица Вечеркина | 10 | жилой дом |
| 77 | г.Звенигово | улица Палантая | 9А | жилой дом |
| 78 | г.Звенигово | улица Комсомольская | 4 | жилой дом |
| 79 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 13 | жилой дом |
| 80 | п.Суслонгер | улица Железнодорожная | 38 | жилой дом |
| 81 | п.Суслонгер | улица Мира | 2 | жилой дом |
| 82 | п.Суслонгер | улица Мира | 4 | жилой дом |
| 83 | п.Суслонгер | улица Мира | 6 | жилой дом |
| 84 | п.Суслонгер | улица Мира | 8 | жилой дом |
| 85 | п.Суслонгер | улица Мира | 1 | жилой дом (Общежитие РТИ) |
| 86 | п.Суслонгер | улица Мира | 3 | жилой дом |
| 87 | п.Суслонгер | улица Мира | 5 | жилой дом |
| 88 | п.Суслонгер | улица Мира | 7 | жилой дом |
| 89 | п.Суслонгер | улица Школьная | 9 А | жилой дом |
| 90 | п.Суслонгер | улица Школьная | 9 | жилой дом |
| 91 | п.Суслонгер | улица Строителей | 1 | жилой дом |
| 92 | п.Суслонгер | улица Строителей | 2 | жилой дом |
| 93 | п.Суслонгер | улица Строителей | 3 | жилой дом |
| 94 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 12 | жилой дом |
| 95 | п.Суслонгер | улица 2-я Лесная | 50 | жилой дом |
| 96 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 10 | жилой дом |
| 97 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 8 | жилой дом |
| 98 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 6 | жилой дом |
| 99 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 4 | жилой дом |
| 100 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 2 | жилой дом |
| 101 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 1 А | жилой дом |
| 102 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 11 | жилой дом |
| 103 | п.Суслонгер | улица 2-я Лесная | 28 А (2 кв.) | жилой дом |
| 104 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 9 | жилой дом |
| 105 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 5 | жилой дом |
| 106 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 3 | жилой дом |
| 107 | п.Суслонгер | улица Гагарина | 1 | жилой дом |
| 108 | п.Суслонгер | улица 1-я Пролетарская | 10 А | жилой дом |
| 109 | п.Мочалище | улица Комсомольская | 1 А | жилой дом |
| 110 | п.Мочалище | улица Комсомольская | 1 В | жилой дом |
| 111 | п.Мочалище | улица Школьная | 21 | жилой дом |
| 112 | п.Мочалище | улица Школьная | 19 | жилой дом |
| 113 | п.Мочалище | улица Новая | 2 А (2 кв.) | жилой дом |
| 114 | п.Мочалище | улица Новая | 2 (1 кв.) | жилой дом |
| 115 | п.Мочалище | улица Школьная | 23 | жилой дом |
| 116 | п.Мочалище | улица Школьная | 24 А (2 кв.) | жилой дом |
| 117 | п.Мочалище | улица Комсомольская | 1 Б | жилой дом |
| 118 | п.Мочалище | улица Комсомольская | 1 Г | жилой дом |
| 119 | п.Мочалище | улица Школьная | 34 | жилой дом |
| 120 | п.Мочалище | улица Школьная | 25 | жилой дом |
| 121 | п.Мочалище | улица Школьная | 27 | жилой дом |
| 122 | п.Мочалище | улица Школьная | 17 | жилой дом |
| 123 | п.Мочалище | улица Пионерская | 23 А | жилой дом |
| 124 | п.Мочалище | улица Пионерская | 24 | жилой дом |
| 125 | п.Мочалище | улица Школьная | 20 Б | жилой дом |
| 126 | п.Мочалище | улица Школьная | 20 А | жилой дом |
| 127 | п.Мочалище | улица Школьная | 22 А | жилой дом |
| 128 | п.Мочалище | улица Заречная | 4 | жилой дом |
| 129 | п.Мочалище | улица Заречная | 5 | жилой дом |
| 130 | п.Мочалище | улица Заречная | 6 | жилой дом |
| 131 | п.Мочалище | улица Школьная | 22 | жилой дом |
| 132 | пгт.Красногорский | улица Комсомольская | 1 А | жилой дом |
| 133 | пгт.Красногорский | улица Комсомольская | 1 Б | жилой дом |
| 134 | пгт.Красногорский | улица Центральная | 1 | жилой дом |
| 135 | пгт.Красногорский | улица Гагарина | 3 | жилой дом |
| 136 | пгт.Красногорский | улица Гагарина | 5 | жилой дом |
| 137 | пгт.Красногорский | улица Гагарина | 2 | жилой дом |
| 138 | пгт.Красногорский | улица Гагарина | 4 | жилой дом |
| 139 | пгт.Красногорский | улица Гагарина | 6 | жилой дом |
| 140 | пгт.Красногорский | улица Гагарина | 8 | жилой дом |
| 141 | пгт.Красногорский | улица Гоголя | 1 | жилой дом |
| 142 | пгт.Красногорский | улица Советская | 6 | жилой дом |
| 143 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 4 | жилой дом |
| 144 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 2 | жилой дом |
| 145 | пгт.Красногорский | улица Центральная | 2 | жилой дом |
| 146 | пгт.Красногорский | улица Центральная | 1 | жилой дом |
| 147 | пгт.Красногорский | улица Советская | 13 | жилой дом |
| 148 | пгт.Красногорский | улица Советская | 4 | жилой дом |
| 149 | пгт.Красногорский | улица Советская | 1 | жилой дом |
| 150 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 20 | жилой дом |
| 151 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 45 | жилой дом (общежитие) |
| 152 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 28 | жилой дом |
| 153 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 26 | жилой дом |
| 154 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 26 А | жилой дом |
| 155 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 24 А | жилой дом |
| 156 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 22 А | жилой дом |
| 157 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 24 | жилой дом |
| 158 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 22 | жилой дом |
| 159 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 30 | жилой дом |
| 160 | пгт.Красногорский | улица Ленина | 40 | жилой дом |
| 161 | пгт.Красногорский | улица Александрова | 2 | жилой дом |
| 162 | пгт.Красногорский | улица Госпитальная | 25 | жилой дом |
| 163 | пгт.Красногорский | улица Центральная | 4 | жилой дом |
| 164 | пгт.Красногорский | переулок Колодочный | 20 Б | жилой дом |
| 165 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 11 | жилой дом |
| 166 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 9 | жилой дом |
| 167 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 7 | жилой дом |
| 168 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 6 | жилой дом |
| 169 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 5 | жилой дом |
| 170 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 4 | жилой дом |
| 171 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 3 | жилой дом |
| 172 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 2 | жилой дом |
| 173 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 8 | жилой дом |
| 174 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 10 | жилой дом |
| 175 | пгт.Красногорский | улица Афанасьева | 12 | жилой дом |
| 176 | пгт.Красногорский | улица Центральная | 43 А | жилой дом |
| 177 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 2 | жилой дом |
| 178 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 13 | жилой дом |
| 179 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 11 | жилой дом |
| 180 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 7 | жилой дом |
| 181 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 27 | жилой дом |
| 182 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 27 А | жилой дом |
| 183 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 19 | жилой дом (общежитие Электродвигатель) |
| 184 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 15 | жилой дом |
| 185 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 9 | жилой дом |
| 186 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 5 | жилой дом |
| 187 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 3 | жилой дом |
| 188 | пгт.Красногорский | улица Машиностроителей | 1 В | жилой дом |
| 189 | с.Кожласола | улица Элмара | 82 | жилой дом |
| 190 | пгт.Красногорский | улица Школьная | 1 | жилой дом |
| 191 | пгт.Красногорский | улица Куйбышева | 1 | жилой дом |
| 192 | пгт.Красногорский | улица Калинина | 1 В | жилой дом |
| 193 | с.Кожласола | улица Элмара | 80 | жилой дом |
| 194 | с.Кожласола | улица Элмара | 78 | жилой дом |
| 195 | с.Кожласола | улица Элмара | 24 | жилой дом |
| 196 | с.Кожласола | улица Элмара | 6 | жилой дом |
| 197 | п.Трубный | переулок Трубный | 1 | жилой дом |
| 198 | п.Трубный | переулок Трубный | 2 | жилой дом |
| 199 | п.Трубный | переулок Трубный | 4 | жилой дом |
| 200 | п.Илеть | улица Кооперативная | 61 | жилой дом |
| 201 | д.Кокшамары | улица Молодёжная | 29 | жилой дом |
| 202 | д.Семеновка | территория ТСЖ Лада | 8А | жилой дом |
| 203 | д.Семеновка | территория ТСЖ Лада | 8А/1 | жилой дом |
| 204 | с.Исменцы | улица Молодёжная | 1 | жилой дом |
| 205 | с.Исменцы | улица Молодёжная | 2 | жилой дом |
| 206 | с.Исменцы | улица Молодёжная | 3 | жилой дом |
| 207 | дер.Шимшурга | улица Шимшургинская | 43 А | жилой дом |
| 208 | с.Кужмара | улица Центральная | 12 | жилой дом |
| 209 | с.Кужмара | улица Центральная | 10 | жилой дом |
| 210 | с.Кужмара | переулок Молодёжный | 4 | жилой дом |
| 211 | с.Кужмара | переулок Молодёжный | 7 | жилой дом |
| 212 | с.Кужмара | переулок Молодёжный | 5 | жилой дом |
| 213 | с.Кужмара | улица Центральная | 4 | жилой дом |
| 214 | с.Кужмара | улица Центральная | 6 | жилой дом |
| 215 | с.Кужмара | улица Механизаторов | 21 | жилой дом |
| 216 | с.Кужмара | улица Механизаторов | 19 | жилой дом |
| 217 | д.Поянсола | улица Школьная | 12 | жилой дом |
| 218 | д.Поянсола | улица Центральная | 15 | жилой дом |
| 219 | д.Филиппсола | улица Молодёжная | 1 | жилой дом |
| 220 | д.Филиппсола | улица Молодёжная | 2 | жилой дом |
| 221 | д.Филиппсола | улица Молодёжная | 3 | жилой дом |
| 222 | с.Красный Яр | улица Центральная | 1 | жилой дом |
| 223 | с.Красный Яр | улица Центральная | 6 | жилой дом |
| 224 | с.Красный Яр | улица Центральная | 2 | жилой дом |
| 225 | с.Красный Яр | улица Центральная | 3 | жилой дом |
| 226 | с.Красный Яр | улица Центральная | 9 | жилой дом |

Перечень потребителей тепловой энергии (объекты образования)

| №п/п | нас. пункт | наименование потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Звенигово | МДОУ Звениговский детский сад «Ракета» |
| 2 | г.Звенигово | МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» |
| 3 | г.Звенигово | МДОУ Звениговский детский сад «Звездочка» |
| 4 | г.Звенигово | МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик» |
| 5 | г.Звенигово | МДОУ Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» |
| 6 | г.Звенигово | МДОУ Звениговский детский сад «Карусель» |
| 7 | п.Суслонгер | МДОУ Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» |
| 8 | п.Суслонгер | МДОУ Суслонгерский детский сад «Аленушка» |
| 9 | п.Мочалище | МДОУ Мочалищенский детский сад «Ромашка» |
| 10 | пгт.Красногорский | МДОУ Красногорский детский сад «Солнышко» |
| 11 | с.Красный Яр | МДОУ Красноярский детский сад комбинированного вида «Шудыр» |
| 12 | с.Кожласола | МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» |
| 13 | пгт.Красногорский | МДОУ Детский сад «Сказка» п.Красногорский |
| 14 | п.Шелангер | МДОУ Шелангерский детский сад «Родничок» |
| 15 | г.Звенигово | МОУ «Звениговская СОШ №1» |
| 16 | г.Звенигово | МОУ «Звениговский лицей» |
| 17 | г.Звенигово | МОУ «Звениговская СОШ №3» |
| 18 | пгт.Красногорский | МОУ «Красногорская СОШ №2» |
| 19 | п.Суслонгер | МОУ «Суслонгерская СОШ» |
| 20 | п.Мочалище | МОУ «Мочалищенская СОШ» |
| 21 | с.Кужмара | МОУ «Кужмарская СОШ» |
| 22 | д.Поянсола | МОУ «Поянсолинская НОШ» |
| 23 | п.Шелангер | МОУ «Шелангерская СОШ» |
| 24 | д.Филиппсола | МОУ «Керебелякская ООШ им.И.Османа» |
| 25 | с.Красный Яр | МОУ «Красноярская СОШ» |
| 26 | д.Кокшамары | МОУ «Кокшамарская СОШ» |
| 27 | с.Исменцы | МОУ «Исменецкая СОШ» |
| 28 | с.Кокшайск | МОУ «СОШ с. Кокшайск» |
| 29 | г.Звенигово | ГБОУ РМЭ «Звениговская санаторная школа-интернат» |
| 30 | г.Звенигово | ГБПОУ РМЭ «Транспортно-энергетический техникум» |
| 31 | п.Илеть | МДОУ "Илетский детский сад Улыбка" |
| 32 | пгт.Красногорский | МОУ «Красногорская СОШ №1» им Шарпатова |
| 33 | дер.Шимшурга | МОУ «Шимшургинская ООШ» |
| 34 | дер.Нуктуж | МДОУ Нуктужский детский сад «Колобок» |

Перечень потребителей тепловой энергии

(объекты здравоохранения, социального значения)

| №п/п | нас. пункт | наименование потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Звенигово | ГБУ РМЭ «Звениговская центральная районная больница» |
| 2 | пгт.Красногорский | Красногорская районная больница №1 |
| 3 | п.Мочалище | Мочалищенская врачебная амбулатория |
| 4 | с.Красный Яр | Красноярская врачебная амбулатория |
| 5 | с.Кужмара | Кужмарская врачебная амбулатория |
| 6 | с.Кокшайск | Кокшайская врачебная амбулатория |
| 7 | дер.Кокшамары | Кокшамарская врачебная амбулатория |
| 8 | п.Суслонгер | Суслонгерская врачебная амбулатория |
| 9 | дер.Поянсола | Поянсолинский ФАП |
| 10 | п.Шелангер | Шелангерский медпункт |
| 11 | п.Илеть | Илетский ФАП |
| 12 | дер.Иркино | Иркинский ФАП |
| 13 | дер.Шимшурга | Шимшургинский ФАП |
| 14 | дер.Нуктуж | Нуктужский ФАП |
| 15 | дер.Сосновка | Сосновский ФАП |
| 16 | д.Филиппсола | ГБУ РМЭ «Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 17 | п.Трубный | ГБУ РМЭ «Красногорский дом-интернат» |
| 18 | с.Кожласола | ГБУ РМЭ «Красногорский дом-интернат» |
| 19 | п.Таир | ГБУ РМЭ «Дом-интернат «Таир» |
| 20 | п.Таир | ГБУ РМЭ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка» |
| 21 | с.Кокшайск | ГБУ РМЭ «Кокшайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 22 | пгт.Красногорский | ГБУ РМЭ «Территориальный центр медицины катастроф» (склад) |
| 23 | г.Звенигово | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Звениговском районе» |

Перечень потребителей тепловой энергии (объекты культуры)

| №п/п | нас.пункт | наименование потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Звенигово | МБУК «Звениговский районный Центр досуга и культуры «Мечта» |
| 2 | с.Исменцы | Филиал Исменецкий Центр досуга и культуры |
| 3 | с.Красный Яр | Филиал Красноярский Центр досуга и культуры |
| 4 | п.Суслонгер | Филиал Суслонгерский Центр досуга и культуры |
| 5 | пгт.Красногорский | Филиал Красногорский Центр досуга и культуры |
| 6 | п.Мочалище | Структурное подразделение Мочалищенский сельский Дом культуры |
| 7 | дер.Кокшамары | Филиал Кокшамарский Центр досуга и культуры |
| 8 | г.Звенигово | МБУК «Звениговская межпоселенческая библиотека» |
| 9 | г.Звенигово | МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» |
| 10 | г.Звенигово | МБУК «Звениговский районный дом народных умельцев» |
| 11 | г.Звенигово | МБУ ДО «Звениговская детская школа искусств» |
| 12 | пгт.Красногорский | МБУ ДО «Красногорская детская школа искусств» |
| 13 | п.Мочалище | МБУ ДО «Мочалищенская детская школа искусств» |
| 14 | дер.Нижние Памъялы | Структурное подразделение Нижне-Памъяльский сельский Дом культуры |
| 15 | дер.Кукшенеры | Структурное подразделение Кукшенерский сельский Дом культуры |
| 16 | дер.Нуктуж | Структурное подразделение Нуктужский сельский Дом культуры |
| 17 | дер.Ташнур | Структурное подразделение Ташнурский сельский Дом культуры |
| 18 | дер.Шимшурга | Филиал Шимшургинский Центр досуга и культуры |
| 19 | п.Шелангер | Структурное подразделение Шелангерская сельская библиотека |
| 20 | дер.Шимшурга | Структурное подразделение Шимшургинская сельская библиотека |
| 21 | дер.Поянсола | Структурное подразделение Поянсолинский сельский Дом культуры |
| 22 | с.Кужмара | Филиал Кужмарский Центр досуга и культуры |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Срок проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 03.08.2026 – 14.09.2026 |
| 2 | Учреждения культуры | 27.07.2026 – 28.08.2026 |
| 3 | Учреждения здравоохранения | 27.07.2026 – 28.08.2026 |
| 4 | Образовательные учреждения | 27.07.2026 – 28.08.2026 |
| 5 | Теплоснабжающая организация, теплосетевая организация | 01.09.2026 – 30.09.2026 |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

______________________________________________________________________,

(Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

№№________________________.

Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| АКТ № проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (место составление акта) |  |  | (дата составления акта) |
| Теплоснабжающая организация |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.: |  |  |  |
| (потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки) |  |  |  |
| Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

| В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  | объект проверки технически готов к отопительному периоду; |  |  |  |  |
|  | 2) |  | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |  |  |  |  |
|  | 3) |  | объект проверки технически не готов к отопительному периоду. |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., |  |  |  |  |  |  |  |
| являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 | г. |  |  |
| (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от __________ № _____

| № | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

| Подписи сторон с расшифровками: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация ___________ |  | Потребитель ______________ |

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |