Администрацийже                                                     Администрация

муниципальный образованийын                              муниципального образования                                «Красногорский олан поселений»                 «Городское поселение Красногорский»

ПУНЧАЛЖЕ                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425090, РМЭ,Звенигово район                                                       425090, РМЭ, Звениговский район

пгт Красногорский                                                                               пгт Красногорский

Госпитальная  урем, д. 4 «а»                                                                ул. Госпитальная  д. 4 «а»

Тел. (83645) 6-51-08, факс 6-51-08                                                  Тел. (83645) 6-51-08, факс 6-51-08

18  декабря  2012 г.

№  252

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального

образования «Городское поселение Красногорский»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. 4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Городское поселение Красногорский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения МО «Городское поселение Красногорский», согласно приложения № 1 и № 2.

2. Разместить информационное сообщение об утверждении Схемы теплоснабжения в течении 15 календарных дней со дня подписания настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

Глава администрации МО

«Городское поселение Красногорский»                                     И. Я. Торуткин

Приложение № 1

Постановления Администрации МО

«Городское поселение Красногорский»

№  252   от  18 декабря 2012г.

Схема теплоснабжения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО «Городское поселение Красногорский» Звениговского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии  с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО «Городское поселение Красногорский» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Схема теплоснабжения на период 2012-2030 г.г.

1. МО «Городское поселение Красногорский» входит в состав  муниципального  района и является одним из крупных  муниципальных образований. Площадь поселения на 01.11.2012г. – 6740 га. Располагается в 30 км от районного  центра г. Звенигово. В состав МО «Городское поселение Красногорский» входят 11 населенных пунктов: с. Кожласола, п. Кирпичный, п. Трубный, п. Илеть, д. Озерки, д. Ошутъялы, д. Ташнур, д. Кушнур, д. Янашбеляк, д. Энервож. Административным центром является поселок Красногорский. Численность поселения – 10,216 человек, в том числе охвачено централизованным отоплением 7879 человек.

В геоморфологичесом отношении территория городского поселения находится в пределах речных долин и частично на водораздельных возвышенных равнинах. По территории поселения протекают р. Илеть и р. Юшут. Долины рек хорошо разработаны, в их состав входят, кроме пойм, надпойменные террасы. Рельеф выраженный, возвышенные и пониженные места чередуются. Разница в высотном отношении территории поселка составляет в пределах 30 м (отметка 91,62 – 61,80)

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно-холодной зимой. Расчетная температура для проектирования отопления – 33 С. Продолжительность отопительного периода – 220 дней.

2. Сведения о котельных по поселениям

| № | Населенный пункт | Наименование котельной и адрес | Установленная мощность Гкал/час | Протяженность теплосетей (м) | Количество отапливаемых зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Илеть | № 0625 у. Кооперативная | 0,6 | 512 м 4-х трубный | 4 |
| 2 | п. Трубный | № 0613 п. Трубный | 3,2 | 1688 м 4-х трубный | 4 |
| 3 | п. Красногорский | № 0607 ул. Комсомоль-ская | 11,15 | 6414 2-х трубный | 62 |
| 4 | п. Красногорский | № 0608 пер. Колодочный | 13,44 | 8131 м 4-х трубный | 46 |
| 5 | п. Красногорский | № 0609 ул. М/строителей | 6,45 | 3614 4-х трубный | 23 |
| 6 | с. Кожласола | № 0616 ул. Элмара | 1,95 | 896 м 4-х трубный | 11 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение  МО «Городского поселения Красногорский» осуществляется:

-  п. Илеть – многоквартирные жилые дома (2-х и 5-ти этажные)

- п. Трубный – многоквартирные дома – 2-х и 3-х этажные, а так же 2-х этажный корпус Красногорского психоневрологического интерната;

- п. Красногорский – многоквартирные дома  2-х, 3-х, 5-ти этажные, две общеобразовательные школы, 3 детских сада, больница, санаторий «Дружба», хлебозавод, детская школа искусств, магазины;

- с. Кожласола – многоквартирные 2-х этажные жилые дома, одноэтажные корпуса Кожласолинского дома-интерната. Во всех населенных пунктах частные дома и коттеджи – печное или газовое отопление.

3. Население МО «Городское поселение Красногорский» на 01.11.2012г. составляет – 10,216 человек, в том числе охвачено централизованным отоплением 7879 человек. В перспективе до 2030 года прирост населения составит до 12000 человек, т.е. увеличение населения не значительно. Так же не значительно изменяются площади населенных пунктов:

п. Красногорский – с 770 га прирост на 10 га

д. Ташнур с 55 га прирост на 20 га

д. Озерки с 33 га прирост на 87 га

с. Кожласола с 77 га прирост на 123 га.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов и снос ветхого жилья с перспективой строительства, взамен 3-х этажных многоквартирных домов, так же под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения предполагается в перспективе административный центр поселения должен располагать всеми учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими, культурно-просветительскими объектами, объектами торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, физкультурно-оздоровительными сооружениями.

Поселок Красногорский имеет в настоящее время  газо-, тепло-, электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения. Остальные населенные пункты: газо- и электросистемы.

4. Объекты на территории МО «Городское поселение Красногорский» имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5.   Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности по расчетным элементам по населенным пунктам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведено в таблице 1.2.3.4.

п. Красногорский

Таблица № 1

| № | Наименование | существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов кв.м в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 78951 184850 23092 | 80751 186500 25070 | 89900 190000 28700 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии Гкал/ч в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 10838748 8688686 автономное 2150062 | 8886778 газовое 2334230 | 12560900 9889000 отопление 2671900 |

В настоящее время установленная мощность котельных № 0607, № 0608, № 0609 составляет 21.04 Гкал/час, перспективный объем потребления тепловой энергии до 2030 года составляет 12,5Гкал/ч т.е. нет необходимости в расширении  и строительстве новых котельных.

с. Кожласола

Таблица № 2

| № | Наименование | существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов кв.м в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 1633 2700 3350 | 1633 2700 3350 | 1633 2700 3350 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии Гкал/ч в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 682434 247134 автономное 435300 | 247134 газовое 435300 | 682434 247134 отопление 435300 |

По состоянию на 2012 год установленная мощность котельной № 0616 составляет 1,95 Гкал/ч, перспективный объем потребления тепловой энергии составляет 0,68 Гкал/ч.

п. Трубный

Таблица № 3

| № | Наименование | существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов кв.м в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 3034 2790 7440 | 3034 2900 7440 | 3034 3100 7440 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии Гкал/ч в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 1245688 361069 автономное 884619 | 361069 газовое 884619 | 1245688 361069 отопление 884619 |

По состоянию на 2012 год установленная мощность котельной № 0613 составляет 3,2 Гкал/ч, перспективный объем потребления тепловой энергии  до 2030 года составляет 1,24 Гкал/ч.

п. Илеть

Таблица № 4

| № | Наименование | существующее положение 2012 год | Первая очередь 2015 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов кв.м в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 893,8 14490 318,1 | 893,8 15500 318,1 | 893,8 18200 318,1 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии Гкал/ч в т.ч. - многоквартирные дома - индивидуальный жилой фонд - общественные здания | 137515 137515 автономное 13150 | 137515 газовое автономное | 137515 137515 отопление газовое отопление |

По состоянию на 2012 год установленная мощность котельной № 0625 составляет 0,6 Гкал/ч, перспективный объем потребления тепловой энергии  до 2030 года составляет 0,137 Гкал/ч.

6. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

| № | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность Гкал/час | На расчетный срок до 2030 года Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Красногорский № 0607, № 0608, № 0609 | 21,04 | 12,5 |
| 2 | с. Кожласола № 0616 | 1,95 | 0,68 |
| 3 | п. Трубный № 0613 | 3,2 | 1,24 |
| 4 | п. Илеть № 0625 | 0,6 | 0,137 |

В поселении теплоснабжение разделяется на две условные зоны – зона централизованного отопления и зона индивидуального отопления.

Зона централизованного отопления – растянута по поселку Красногорский по ул. Центральной с севера на юг, где расположены многоквартирные застройки, общественные и производственные здания. На территории поселка расположены крупные предприятия: ОАО «КАФ», ОАО «КЗЭД», ОАО «Мастерпласт», ООО «Нива», ООО «Вкуснотеевъ», имеющие собственные котельные, работающие только на предприятия.

В перспективе незначительное развитие многоквартирной застройки предусматривается в центре п. Красногорский, а так же по ул. Ленина, Советская – строительство многоквартирных домов после сноса аварийных ветхих двухэтажных жилых домов, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Советской со своей блочно-модульной котельной. Для новых объектов с системой централизованного теплоснабжения существующих мощностей котельных достаточно.

Поэтому во всех населенных пунктах строительство новых котельных нецелесообразно.

8.   По всем населенным пункта зоны индивидуального теплоснабжения – автономное газовое отопление в частных домах и котеджной застройки. В перспективе генпланом предусматривается развитие частной индивидуальной застройки в следующих населенных пунктах:  с. Кожласола, д. Ташнур, д. Энервож, п. Илеть, д. Озерки.

9.    Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется поверхностно с использованием теплозащитных материалов и подземными трубопроводами.

10.    Мероприятия инвестиционной программы по схемам теплоснабжения МО «Городское поселение Красногорский»

| № | Мероприятия | Получаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена двух котлов в котельной № 0616 | Оптимизация использования получаемой тепловой энергии от сжигания топлива, использование более эффективного котельного оборудования. |
| 2 | Перевод котла с парового режима на водогрейный в котельной № 0608 |  |
| 3 | Ликвидация 600 м сетей теплоснабжения к частному сектору по ул. Королева, Дьячкова, перевод на автономное газовое отопление. | С точки зрения экономичности эффективнее использование природного газа. |