КОКШАЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ       МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ

ЗВЕНИГОВСКОГО       РАЙОНЫН КОКШАЙСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯЛ КУНДЕМ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 			                           ПУНЧАЛ

от 22 июня 2026г.  №175

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Кокшайского сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

на период до 2040 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл,  Кокшайская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2040 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном портале «ВМарийЭл» и размещению на сайте Кокшайского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    						П.Н. Николаев

Утверждено

Постановлением Кокшайской

сельской администрации

№175 от 22.06.2026г

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КОКШАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

НА ПЕРИОД ДО 2040 годА

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 7 |
| Глава 1. Водоснабжение | 10 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 10 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 10 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 10 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 10 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 17 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 17 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 22 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 23 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 23 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 25 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 26 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 26 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 27 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 28 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 29 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 29 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 30 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 30 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 31 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 32 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 33 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 34 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 35 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 36 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 36 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 37 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 37 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 38 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 39 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 39 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 39 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 39 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 41 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 41 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 42 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 43 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 45 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 47 |
| 2. Водоотведение | 48 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 48 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 48 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 48 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 48 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 48 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 48 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 48 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 48 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 48 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 49 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации)к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 49 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 49 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 49 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 49 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 49 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 49 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 49 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 50 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 50 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 50 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 50 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 50 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 50 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 50 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 50 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 51 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 51 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 51 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 51 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 52 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 52 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 53 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 53 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2040 года Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 “Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782”

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кокшайском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл до 2040 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Местонахождение проекта: 424915 Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Кологривова, дом № 37А.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2025 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

5) СП 31.13330.2021" «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

6) СП 32.13330.2018 " Наружные сети и сооружения";

# 7) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2026 г. до 2040 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-установка фильтра обезжелезивания воды;

- модернизация участков канализационной сети.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2026 по 2040 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл до 2040 года:

- в сфере водоснабжения составляет – 2824,0 тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет – 2800,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2040 года.

Характеристика Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Кокшайское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Звениговского муниципального района Республики Марий Эл с административным центром в с. Кокшайск.

Кокшайское сельское поселение включает в себя 7 населённых пунктов: с. Кокшайск, д. Ялпай, д. Шимшурга, д. Семёновка, пос. Таир, пос. 53 квартал, пос. Шуйка.

Кокшайское сельское поселение расположено в центральной части Звениговского муниципального района и граничит:

- на севере – Медведевским районом,

- восток – с Кужмарским сельским поселением

- на юге  протекает река Волга;

- на западе с Кокшамарским сельским поселением Звениговского муниципального района.

Таблица 1 – Состав территории сельского поселения

| №пп | Наименование населенного пункта | Население, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кокшайск | 937 |
| 2 | д. Семеновка | 230 |
| 3 | пос. Таир | 243 |
| 4 | д. Шимшурга | 238 |
| 5 | пос. Шуйка | 105 |
| 6 | д. Ялпай | 144 |
| 7 | пос. 53 квартал | 0 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения и рельеф местности.

В Кокшайском сельском поселении частично централизованным водоснабжением обеспечены три населенных пункта из семи: с. Кокшайск, д. Семеновка и д. Шимшурга.

с. Кокшайск

Источником водоснабжения села является одна скважина. Вода из скважины подается глубинным насосом напрямую в водопроводную сеть населенного пункта. Водоснабжением обеспечено МОУ "СОШ с. Кокшайск". Протяженность сети 383 м.

д. Семеновка

Источником водоснабжения деревни является одна скважина. Вода из скважины подается глубинным насосом в одну водонапорную башню, объемом 15м³, и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Водоснабжением обеспечены ГБУ РМЭ "Кокшайский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов" и 30 человек населения.   Протяженность сети 407 м.

д. Шимшурга

Источником водоснабжения деревни является одна скважина. Вода из скважины подается непосредственно в водопроводную сеть населенного пункта. Водоснабжением обеспечено МОУ "Шимшургинская основная общеобразовательная школа".  Протяженность сети 656 м.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл централизованное водоснабжение полностью отсутствует в пос. Таир, пос. Шуйка, д. Ялпай, пос. 53 квартал. Также централизованное водоснабжение отсутствует в д. Семеновка на  87%, в д. Шимшурга и с. Кокшайск к цетрализованному водоснабжению население не подключено.

Население данных населенных пунктов пользуется водой из индивидуальных скважин.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 24.04.2025 г.) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения ограничены территориями, в которые они входят.

Таблица 2 –Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав системы централизованной системы водоснабжения | Технологическая зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник водоснабжения –1 шт, водопроводная сеть протяжённостью 383 м | с. Кокшайск |
| 2 | Источник водоснабжения –1 шт, водопроводная сеть протяжённостью 407 м | д. Семеновка |
| 3 | Источник водоснабжения –1 шт, водонапорная башня – 1 шт., водопроводная сеть протяжённостью 656 м | д. Шимшурга |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 3 – Описание существующих источников водоснабжения

| № п/п | № скважины (с расшифровкой) | Дебит, м3/час | Год постройки скважины | Наличие зон санитарной охраны | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1999/38 с. Кокшайск | 6,5 | 1998 г. | + | 36 |
| 2 | Скважина дома интернат | 10 | 1998 г. | + | 47 |
| 3 | Скважина №1988/42 д. Шимшурга | 6,5 | 1988 г. | + | 42 |

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Кокшайского сельского поселения сооружения очистки и подготовки воды (станция очистки) отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода на скважине в с. Кокшайск не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по содержанию железа.

На расчетный срок необходимо установить станции обезжелезивания воды.

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения из подземных источников выделяются технологические процессы:

- добыча воды из подземных горизонтов с помощью глубинных насосов, установленных в скважинах, и транспортировка добытой воды по водоводам (за счет давления насосов) в водонапорные башни (ВНБ). Весь комплекс сооружений и оборудования, установленного для добычи и транспортировки добытой воды, составляет насосную станцию первого подъема (НС 1-го подъема);

- хранение подготовленной воды в ВНБ.

Технологические процессы объединяются в два производственных процесса:

- производство воды – добыча воды из подземных горизонтов, транспортировка добытой воды, подготовка воды, хранение воды;

- транспортировка воды – подача воды из водонапорной башни в сеть и распределение воды по сети.

Характеристика технического состояния сооружений представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Водопроводные насосные станции Кокшайского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность |  | Обслуживающая организация | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект., куб.м/сут. | факт, куб.м /сут. |  |  |
| 1 | Скважина №1 с. Кокшайск | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 6,5 | Администрация Кокшайского сельского поселения | Администрация Кокшайского сельского поселения |
| 2 | Скважина дома интерната | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 10 | Администрация Кокшайского сельского поселения | Администрация Кокшайского сельского поселения |
| 3 | Скважина д. Шимшурга | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 6,5 | Администрация Кокшайского сельского поселения | Администрация Кокшайского сельского поселения |

Таблица 5 – Перечень резервуаров запаса воды и водонапорные башни

| №п/п | Резервуары питьевой воды | Объема бака, м3 | Год установки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня дои интернат, территория ТСЖ | 15 | - | 60 |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети представлены системой разводящих трубопроводов, выполненных из стальных и полиэтиленовых труб.

Протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения Кокшайского сельского поселения составляет 1446 м. Сведения о протяженности водопроводных сетей по технологическим зонам действия ВЗУ приведены в таблице 6.

Таблица 6 –Протяженность сетей водоснабжения

| Наименование | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Семеновка | 407 | сталь | 80 |
| с.Кокшайск | 383 | сталь | 80 |
| д.Шимшурга | 656 | сталь пластик | 80 |
| ИТОГО: | 1446 |  |  |

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Кокшайского сельского поселения является то, что сети имеют износ 80 %.

К нерациональному и неэкономному использованию воды можно отнести использование воды питьевого назначения  на нужды, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

В Кокшайском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Кокшайского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Республики Марий Эл составляет 1,0–1,5 м. Кокшайское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 2,0-2,2 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованной системы водоснабжения в Кокшайском сельском поселении владеет администрация Кокшайского сельского поселения.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения для подготовки и обоснования предложений по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2040 года.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения - связаны с реализацией государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения (ст. 3 ФЗ №416-ФЗ), направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций;

-снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения, являются:

-обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;

-поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;

-реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности исходя из фактических значений за базовый год и без учета представленных программ развития систем водоснабжения и мероприятий по развитию систем водоснабжения отражены в таблице 7.

Таблица 7– Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

| Ресурсоснабжающая организация | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый 2025 год | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2040 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды) |  |  |  |  |  |
| Администрация Кокшайского сельского поселения | 1.1.1. | общее количество отобранных проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. | шт. | 3 | 3 |
|  |  | количество проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. не соответствующих установленным требованиям | шт. | 1 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 0 |
|  | 1.1.2. | общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети | шт. | 3 | 3 |
|  |  | количество проб в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
|  | 1.1.3. | общее количество отобранных проб по температуре горячей воды в сетях ГВС | шт. | 0 | 0 |
|  |  | количество проб по температуре горячей воды в сетях ГВС, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Администрация Кокшайского сельского поселения | 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем водоснабжения | ед. | 16 | 5 |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 22,16 | 22,16 |
|  |  | количество перерывов в подаче воды на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,722 | 0,226 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| Администрация Кокшайского сельского поселения | 3.1. | объем воды, отпускаемой в сеть | м3 | 4921 | 4921 |
|  |  | объем воды, отпускаемой потребителям | м3 | 4921 | 4921 |
|  |  | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | % | 0,0 | 0,0 |
|  |  | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,7381 | 0,7381 |

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1 вариант: Прогноз численности населения Кокшайского сельского поселения   без изменения территории водоснабжения

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.

2 вариант: Прогноз численности населения Кокшайского сельского поселения  с учетом освоения резервных территорий согласно генерального плана

По данному варианту планируется развитие централизованных систем водоснабжения: подключение всех домовладений, с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства, увеличение мощности водозабора.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети, реконструкция водозаборного сооружения.

В  схеме водоснабжения рассматривается первый вариант сценария.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 8 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Кокшайск | д.Шимшурга | д. Семеновка |
| Объем поднятой воды | куб. м. | 216 | 105 | 4600 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | куб. м. | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | куб. м. | 216 | 105 | 4600 |
| Объем потерь | куб. м. | Учет не ведется |  |  |
| Доля потерь | % | - | - | - |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | куб. м. | 216 | 105 | 4600 |
| - населением | куб. м. | 0 | 0 | 1314 |
| - бюджетными организациями | куб. м. | 216 | 105 | 3286 |
| -прочие потребители | куб. м. | 0 | 0 | 0 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица	 9

| №пп | Эксплуатационная зона | Объем подачи питьевой воды в сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Кокшайск | 216 | 0,59 | 0,710 | 0,0019 |
| 2 | д.Шимшурга | 105 | 0,29 | 0,345 | 0,0009 |
| 3 | д. Семеновка | 4600 | 12,60 | 15,123 | 0,0414 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 10 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов - население

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов – население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Кокшайск | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д.Шимшурга | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Семеновка | 1314 | 3,60 | 4,32 | 0,01 |

Таблица 11 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов – бюджет

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Кокшайск | 216 | 0,59 | 0,71 | 0,0019 |
| 2 | д.Шимшурга | 105 | 0,29 | 0,35 | 0,0009 |
| 3 | д. Семеновка | 3286 | 9,00 | 10,80 | 0,0296 |

Таблица 12 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов – прочие

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - прочие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Кокшайск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | д.Шимшурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | д. Семеновка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 13  – Сведения о фактическом удельном потреблении горячей воды

| N п/п | Показатель | Кокшайское СП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 120 | 3,6 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 120 | 3,6 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

На основании Приказа министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл от 29 июля 2016 года №358 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл»: Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Республики Марии Эл Звениговского городского поселения.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Положения ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ распространяются также на здания и помещения, принадлежащих бюджетным и прочим организациям.

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

Приборами учета у потребителей отсутствуют.

Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, ведется на основании приборов учета, установленных на водозаборе.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 14.

Таблица 14 – Резерв (дефицит) мощностей питьевого водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Перспективное максимальное потребление воды (м3/сут) | Существующая мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее |  |  |  |
| с. Кокшайск | 0,71 | 78 | +77,29 |
| д.Шимшурга | 15,1 | 120 | +104,9 |
| д. Семеновка | 0,35 | 78 | +77,65 |
| Перспективное |  |  |  |
| с. Кокшайск | 0,71 | 78 | +77,29 |
| д.Шимшурга | 15,1 | 120 | +104,9 |
| д. Семеновка | 0,35 | 78 | +77,65 |

Из таблицы 14 видно, что на источниках водоснабжения наблюдается резерв мощности.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Таблица 15 – Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| с. Кокшайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 2 | Объем потерь воды | Учет не ведется |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации воды всего | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| д.Шимшурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Объем потерь воды | Учет не ведется |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации воды всего | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| д. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 2 | Объем потерь воды | Учет не ведется |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации воды всего | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснбжение на территории Кокшайского сельского поселения отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 16 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребленияпитьевой воды, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| 1 | с. Кокшайск | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 2 | д.Шимшурга | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3 | д. Семеновка | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |

Таблица 17 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| 1 | с. Кокшайск | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2 | д.Шимшурга | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3 | д. Семеновка | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |

Таблица 18 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| 1 | с. Кокшайск | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2 | д.Шимшурга | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 3 | д. Семеновка | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 15,123 | 15,123 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Деление территориальной структуры Кокшайского сельского поселения на технологические зоны, в виде зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения.

Таблица 19 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Наименование технологической зоны | Потребление воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| 1 | Администрация Кокшайского сельского поселения | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 | 4921 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 20 – Перспективный расход холодной питьевой воды Кокшайского сельского

| Наименование | Ед. изм. | Удельное потребление, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению | Показатель, м3/сут |  | Показатель, м3/год |  | Итого показатель, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2040 год | Зима | Лето | Зима (185 сут) | Лето (180 сут) |  |
| с. Кокшайск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ "Средняя Общеобразовательная Школа с . Кокшайск" | Фактическое потребление |  |  | 0,54 | 0,65 | 100 | 116 | 216 |
| Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,65 | 100 | 116 | 216 |
| д.Шимшурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ "Шимшургинская основная общеобразовательная школа" | Фактическое потребление |  |  | 0,27 | 0,31 | 50 | 55 | 105 |
| Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,31 | 50 | 55 | 105 |
| д. Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1 житель | 0,12 | 30 | 2,97 | 4,24 | 550 | 764 | 1314 |
| Бюджетные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУ РМЭ "Кокшайский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов" | Фактическое потребление |  |  | 8,11 | 9,92 | 1500 | 1786 | 3286 |
| Итого: |  |  |  | 11,08 | 14,16 | 2050 | 2550 | 4600 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Табдица 21

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 |
| Доля потерь % | Учет потерь не ведется |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Таблица 22 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2040 год |
| 1. | Общий объем подачи воды | м3/год | 4921 |
| 2. | Объем реализации воды, в том числе | м3/год | 4921 |
| 3. | Объем реализации воды с. Кокшайск |  | 216 |
| 3.1 | - населению | м3/год | 0,0 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | м3/год | 216 |
| 3.3 | - прочим потребителям | м3/год | 0,0 |
| 3. | Объем реализации воды д.Шимшурга |  | 105 |
| 3.1 | - населению | м3/год | 0,0 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | м3/год | 105 |
| 3.3 | - прочим потребителям | м3/год | 0,0 |
| 3. | Объем реализации воды д. Семеновка |  | 4600 |
| 3.1 | - населению | м3/год | 1314 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | м3/год | 3286 |
| 3.3 | - прочим потребителям | м3/год | 0,0 |
| 4. | Потери | м3/год | 0,0 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 23 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам (годовой)

| №пп | Наименование | Показатель | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | 2037-2040 |
| 1 | с. Кокшайск | Мощность водозаборного устройства | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | Подъем воды (максимальносуточное) | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  |  | Резерв/дефицит | +77,29 | +77,29 | +77,29 | +77,29 | +77,29 | +77,29 | +77,29 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 2 | д. Семеновка | Мощность водозаборного устройства | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Подъем воды (максимальносуточное) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
|  |  | Резерв/дефицит | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| 3 | д. Шимшурга | Мощность водозаборного устройства | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | Подъем воды (максимальносуточное) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | Резерв/дефицит | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 77,65 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующей организацией в системе водоснабжения выступает администрация Кокшайского сельского поселения.

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 24 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| №пп | Система водоснабжения | Ед.изм | Хар-ка | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка станции обезжелезивания на скважине с. Кокшайск | шт | 1 | 2027 |
| 2 | Установка станции обезжелезивания на скважине дома интернат | шт | 1 | 2028 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Станции обезжелезивания воды нужны для удаления из воды избыточного количества железа и его соединений. Это необходимо, так как повышенное содержание железа может привести к негативным последствиям:

-улучшение качества воды — высокое содержание железа придаёт воде неприятный металлический привкус и запах, делает её мутной или бурой. Обезжелезивание делает воду прозрачной и чистой.

-предотвращение засоров в трубах — нерастворённое железо накапливается в трубах, уменьшая их пропускную способность и приводя к засорам.

-безопасность для здоровья — хотя небольшое количество железа не вредит организму, его избыток может негативно влиять на кожу, вызывать аллергические реакции и ухудшать состояние волос.

Цель обезжелезивания — снизить концентрацию железа до безопасного уровня, установленного санитарными нормами (для питьевой воды этот уровень обычно составляет не более 0,3 мг/л).

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Кокшайском сельском поселении планируется установка двух станций обезжелезивания.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Кокшайском сельском поселении реконструкция объектов водоснабжения не планируется.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Кокшайском сельском поселении не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

Диспетчеризация, телемеханизация и система управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения не планируется.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов учета воды у каждого абонента, а в многоквартирных домах дополнительно общедомовой прибор учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» в системе ВС должен быть организован коммерческий учет потребляемой  воды с использованием приборов учета или расчетным способом в целях   расчета платы за поданную (полученную) по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

- при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения;

- в случае неисправности прибора учета;

- при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2040 г. приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Сведенияоб оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2040 г.

| № п/п | Система водоснабжения | Группа потребителей | Оснащенность потребителей ПУ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2040 г. |
| 1 | Администрация Кокшайского сельсого поселениия | население | 0 | 0 |
|  |  | бюджет | 0 | 0 |
|  |  | прочие | 0 | 0 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Кокшайском сельском поселении на расчетный срок строительство новых участков водопроводной сети не планируется.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения не планируется строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения при различных сценариях развития территории Кокшайского сельского поселения на период развития схемы водоснабжения не планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1 – Схема водоснабжения с. Кокшайск

Рис. 2 – Схема водоснабжения д. Шимшурга

Рис. 3 – Схема водоснабжения дома интерната

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Система водоподготовки в Кокшайском сельском поселении отсутствует.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 26 – Величина необходимых капитальных вложений

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка станции обезжелезивания на скважине с. Кокшайск | шт | 1 | 1412000,0 | 1412,0 |
| Установка станции обезжелезивания на скважине дома интернат | шт | 1 | 1412000,0 | 1412,0 |
| Итого: |  |  |  | 2824,0 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 27):

Таблица 27

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 (базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (среднее значение) | % | Учет не ведется |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

В Кокшайском сельском поселении бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Кокшайском сельском поселении существует неполная централизованная система канализации. Канализация есть только в д. Шимшурга.

Система сбора сточных вод осуществляется с использованием сети самотечной и напорной канализации, которая предназначена для сбора и переноса сточных вод. В данной системе установлена одна канализационная насосная станции, которая осуществляют перекачку сточных вод на поля-фильтрации, которые находятся в восточной части д. Шимшурга.

В сельском поселении, на территории не канализованной застройки, население пользуется герметичными выгребными ямами.

Эксплуатацию объектов водоотведения осуществляет администрация Кокшайского сельского поселения.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Сброс сточных вод осуществляется на поля-фильтрации, расположенные в восточной части поселения, мощностью 200 м3/сут.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории д. Шимшурга, обеспеченной централизованным водоотведением.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Процесс очистки на полях фильтрации включает взаимодействие взвешенных, коллоидных и растворённых загрязнений сточных вод с микроорганизмами почвенного слоя. Это обеспечивает биосорбцию и биодеградацию загрязнений. В результате взаимодействия микроорганизмов и кислорода примеси трансформируются в минеральные вещества, безопасные для человека и окружающей среды.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В Кокшайском сельском поселении эксплуатируется 369  м подземных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб диаметром 150 мм.

Износ сетей – 90 %.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 28

| Наименование показателя | Протяженность сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал трубопроводов | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационная сеть | 369 | 150 | сталь | 90 |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения Кокшайского сельского поселения.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки сточных вод и надежность работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Объекты централизованной системы водоотведения Кокшайского сельского поселения, были рассмотрены с целью оценки безопасности, надежности и их управляемости.

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. Трубопроводные сети являются наиболее уязвимым элементом системы водоотведения с точки зрения надежности. По информации, полученной от админисрации на объектах системы водоотведения в 2025 году засоры на сетях на зафикстрованы

Для обеспечения беспрерывности услуги необходимо не допускать перерывов в электроснабжении, для чего желательно обеспечить все используемое электрооборудование независимым питанием от резервного электрогенератора.

–   Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. Для более оперативных действий персонала необходимо разработать и внедрить систему диспетчеризации производственных процессов.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия сбросов сточных вод через ЦСВО определяется по совокупности факторов вредного воздействия на окружающую среду и производится в несколько этапов:

Воздействие на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения очистки сточных вод  и вспомогательные сооружения.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно накапливаются на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходов осуществляется передача их в специализированное лицензированное предприятие для утилизации и для размещения на полигоне.

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно рассматривать как допустимое и регулируемое.

Воздействие объемов сброса загрязняющих веществ на водные объекты

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбхозяйственных водоемов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Контроль качества очистки осуществляется путем ежемесячного отбора проб очищенных сточных вод перед сбросом в водный объект.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Кокшайского сельского поселения, не охваченным централизованным водоотведением относятся: пос. 53 квартал, с. Кокшайск, д. Семеновка,  пос. Таир, пос. Шуйка, д. Ялпай.

На территориях, где отсутствует централизованное водоотведение, строительство КОС или технологически невозможно, или экономически не оправданно. Для этих населенных пунктов предлагается оставить индивидуальные септики с последующей их откачкой и вывозом стоков специализированным автотранспортом.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих сетей канализации, наличие неучтенных стоков, отсутствие ливневой канализацией.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ канализационной сети составляет 90%.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии). на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 29 – Фактический приток сточных вод по предоставленным

данным

| № п/п | Показатели | Отпуск сточных вод, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в том числе: | 12,6 |
| 1.1 | -население | 12,6 |
| 1.2 | -организации |  |
| 1.3 | -бюджетные организации |  |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток сточных вод отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 30

| Год | Мощность КОС, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/год | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2016 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2017 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2018 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2019 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2020 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2021 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2022 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2023 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2024 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |
| 2025 | 200 | 12,6 | 4600 | +187,4 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс поступления сточных вод был определен по расчётному балансу водопотребления. Среднесуточное поступление сточных вод было определено следующим образом:

qсут сточ = Qгод/n,

где Qгод – расчетный перспективный объем реализация питьевой воды, взятой из таблицы 15 по годам, м3/год;

n – количество дней в летний/зимний период, сут.

Также стоит учесть рекомендацию СП 32.13330.2018 (изм. №3) пункт 5.1.5, согласно которому для существующих населенных пунктов к расчетным расходам рекомендуется и допускается принимать соответственно, процент рассчитанного суммарного среднесуточного притока сточных вод в размере:

4 ÷ 8 - неучтенные расходы, включающие в себя воду, поступившую от абонентов, имеющих незаконные врезки, занизивших водопотребление, имеющих неучтенные артезианские скважины и т.д.;

4 ÷ 8 – неорганизованный приток (поверхностные и дренажные воды);

Тогда итоговая формула прогнозного баланса поступления сточных вод будет определяться по формуле:

qсут сточ = (Qгод/n) ∙ 1,06 ∙ 1,06, м3/сут,

где 1,08; 1,06; 1,06 – коэффициенты, принятые согласно рекомендациям п. 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчетов приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальносуточное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 12,6 | 14,2 |
| 2026 | 12,6 | 14,2 |
| 2027 | 12,6 | 14,2 |
| 2028 | 12,6 | 14,2 |
| 2029 | 12,6 | 14,2 |
| 2030 | 12,6 | 14,2 |
| 2031-2035 | 12,6 | 14,2 |
| 2036-2040 | 12,6 | 14,2 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 32 – Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2025 год.

| Поступление сточных вод на очистные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  | 2040 год |  |
| м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 12,6 | 4,6 | 12,6 | 4,6 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается администрация Кокшайского сельского поселения, эксплуатационной зоной водоотведения является д. Шимшурга. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 33

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| Поля-фильтрации (восточная часть села) | 200 | 12,6 | +187,4 | +93,7 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационной насосной станции (1 шт). Из насосной станции стоки транспортируются по напорному трубопроводу на поля-фильтрации.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент составления схемы на полях-фильтрации  наблюдается резерв мощности.

Мощность очистных сооружений является неотъемлемым аспектом поддержания экологической устойчивости водных систем и сохранения здоровья людей и животных.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 34 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Характеристика | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация канализационной сети | L=369 м | 2040 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Реконструкция  канализационного сети необходима для предотвращения:

- Критического износа. Со временем трубы подвергаются коррозии из-за воздействия химических веществ в сточных водах, что приводит к ослаблению материала и повышению вероятности появления трещин и дыр.

- Ухудшение гидравлических характеристик. Снижаются скорость потока и пропускная способность из-за заиливания участков трубопровода, образования наростов и отложений, увеличивающих неровность и шероховатость внутренней поверхности труб.

Выход из строя канализационного коллектора нередко ставит под угрозу экологическую и техногенную безопасность населённого пункта.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

Строительство новых объектов канализации не планируется.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Кокшайском сельском поселении планируется модернизация 369 м канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется новое строительство объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Кокшайского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Мероприятия, содержащиеся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод являются отходами 5 класса, которые вывозятся на полигон ТКО.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №131/пр от 05.03.2025 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2025 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Республики Марий Эл – 1,01.

Таблица 35

| Наименование | Стоимость единицы, руб. | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Модернизация канализационной сети L=369 м | 7589,3 | 2800,0 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже.

Таблица 36  – Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Целевые показатели | ед. изм. | Плановые показатели, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | канализационные сети, нуждающиеся в замена | км | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0 |
| 1.2 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | износ канализационных сетей | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 100 | 0 |
| 2. Показателями качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Кокшайского сельского  поселения, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

На территории Кокшайского сельского поселения отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.

Рис. 4 – Схема водоснабжения дома интернат