| «Ял шотан Кокшамар илем» муниципальный образований Администрацийын ПУНЧАЛЖЕ 425071, Марий Эл Республик, Звенигово район, Кокшамар ял, Почтовый урем, 3 Тел: (836 45) 6-44-22 | Администрация муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЕНИЕ 424071 Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кокшамары, ул. Почтовая, д.3 Тел: (8 3645) 6-44-22 |
| --- | --- |

№ 136                                от  10   декабря   2013  года

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Кокшамарское  сельское поселение»

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,    Федерального закона № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение», муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение», администрация муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение».

2.  Разместить схему  водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»  на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу  www.admzven.ru .

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Илюшкину  В.И.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после дня  его обнародования.

Глава Администрации МО

«Кокшамарское сельское поселение»                            Л.А. Малыгина

Утверждено

постановлением администрации муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» сельского поселения

от  10.12.2013 № 136

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения МО «Кокшамарское сельское поселение»  является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения;

Генеральный план Кокшамарского  сельского поселения.

1. Общие положения

Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Кокшамарского  сельского поселения  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Кокшамарского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения

3.1  Кокшамарское сельское поселение входит в состав Звениговского района Республики Марий Эл. Поселение  расположено в устье реки   Б.Кокшага,  граничит с р. Волгой,  на юге Звениговского  района. Согласно Уставу Кокшамарское  сельское поселение состоит из 7 (семи) населенных пунктов:

Деревня Кокшамары, поселок Сокольный, село Сидельниково, деревня Иванбеляк, деревня Липша, деревня Уржумка, поселок Уржумское лесничество. Удаленность населенных пунктов от д. Кокшамары  от 8 до 35 км. Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ). Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 49898,0 га.                                                       Административным центром поселения является  Кокшамары.

Численность населения Кокшамарского сельского поселения на 01.01.2013 – 2144 человек.   Общая площадь жилищного фонда – 50288,0

Граница муниципального образования Кокшамарского сельского поселения проходит:

Северная граница МО «Кокшамарское сельское поселение» проходит по административной границе МО «Черноозерское сельское поселение»  между кварталами 146-148, 147-149, 141-150, 142-151, 143-152, 144-153,145-154, 146-155, 147-156, 148-157, 149-25, 245-26, 246-27, 247-28, 248-29, 249-30 Кокшайского лесхоза. С 250 кв. идет на северо-восток до 223 квартала по реке  Мал. Мартын до границы с Медведевским районом.  С 1 по 3 квартал граничит с Медведевским районом и совпадает с административной границей МО «Звениговский район».

Восточная граница МО «Кокшамарское сельское поселение» по всей протяженности граничит с МО «Кокшайское сельское поселение»: проходит по автодороге «Вятка»    до кв. 91, дальше поворачивает на запад  между кварталами  80-91 огибая  с  восточной  и северной  стороны  земли  СПК колхоза  «Волга», затем  идет  на юг  по  кварталу  91  до  кольцевой  развязки, затем  идет  по  автодороге «Вятка»  на запад. Дальше идет на юг по просеке между кварталами 97-98, 106-107 Кокшайского лесхоза и идет по руслу реки Большая Кокшага до Куйбышевского водохранилища.

Южная граница МО «Кокшамарское сельское поселение» проходит по административной границе МО «Звениговский район» с Республикой Чувашия по Куйбышевскому водохранилищу до кв.45. С 45 квартала пересекает заливные луга в протоки Чермуши и залива р.Волга. Затем идет на запад по заливным лугам вдоль коллективных садов, коллективных садов «Энергетик», пересекает дамбу Чебоксарская ГЭС до 117 квартала Кокшайского лесхоза.

Западная граница МО «Кокшамарское сельское поселение» проходит административной границе МО «Звениговский район» с  Республикой Чувашия по 117, 108, 99, 90, 80, 71 кварталам Кокшайского лесхоза. С 71 квартала поворачивается на запад 63, 62, 61 кварталы. С 61 квартала идет на север по кварталам 52, 44, 37, 30, 20  (пересекает р.Купмыш), 10, 1 (пересекает р.Липша), 150, 148 до 146 квартала  до границы МО «Черноозерское сельское поселение.

3.2. Климат

Звениговский район, в состав которого входит Кокшамарское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом.

Самая низкая среднемесячная температура  -12о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +19о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за годс максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов. Среднегодовое количество осадков составляет 491 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных  и юго-западных ветров, в меньшей степени восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой,  а среднее число дней с туманами составляет  37 дней за год. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Период активной вегетации растений длится более  4-х месяцев.  Продолжитель-

ность безморозного периода  также  4 месяца  с  середины  мая  до середины  сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетная температура для проектирования отопления равна -33о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 160-180 см.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

3.3 Жилой фонд

Жилой  фонд на территории населённых пунктов Кокшамарского сельского поселения состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными  участками. 98 %  всех жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения составляет  24 многоквартирных домов (1-  27 квартирный дом, остальные 2,3 и  5 квартирные дома), 1098 частных  домов, 87 квартир.

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности невысокая. Дома в большинстве случаев не имеют централизованного водоснабжения, отопление печное,   используется     дрова, уголь, брикеты.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время основным поставщиком воды в  Кокшамарском сельском поселении  является    общество с ограниченной ответственностью  «Аспект».   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезжелезивающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из двух артезианских скважин и  четырех водонапорных башен. В настоящее время  централизованное  воодоснабжение имеется  в Кокшамары,  с. Сидельниково (по улице Пионерская, Первомайская, Лесная, Школьная), д. Иванбеляк   (ул. Полевая, ул. Вишневая, ул. Клубная, ул. Сосновая)  имеются сети водоснабжения.

Инженерное обеспечение Кокшамарского сельского поселения включает в себя:

1.Водоснабжение

2.Теплоснабжение

3.Электроснабжение                                                                                       Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда обеспечивают водоразборные колонки и индивидуальные  шахтные колодцы.    На территории всех населенных пунктов жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев – 43.  Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет    15,2 км.   Полителеновые - 0,5 км, остальные чугунные и стальные. Износ объектов водоснабжения  -  76 %.                                                                                                                                        В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчётные величины водопотребления  по поселению приведены в таблице № 1

Таблица 1

| Потребитель |  | Ед-ца изме- ре ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо- вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение Проектное предло-жение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2099 | 50 | 104 | 37,96 | 136 | 22,6 | 104 | 37,96 | 136 | 22,6 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 20,8 | 7,59 | 27,2 | 4,52 | 5,2 | 1,9 | 6,8 | 1,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2099 | 50 | 17 | 6,8 | 104 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 141,8 | 52,35 | 267 | 27,12 | 109,2 | 39,86 | 142,8 | 23.73 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 45 | 160 | 7,2 | 2,63 | 9,0 | 1,5 | 7,2 | 2,63 | 9,0 | 1,5 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,8 | 0,3 | 0,36 | 0,13 | 0,45 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 45 | 50 | 0,37 | 0,27 | 2,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,01 | 3,43 | 13.05 | 1,8 | 7,56 | 2,76 | 9,45 | 1,58 |  |
|  | Итого: |  | 597 |  | 150,81 | 55,78 | 280,05 | 28,92 | 116,76 | 42,62 | 152,25 | 25,31 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 600 | 160 | 96,00 | 35,04 | 124,80 | 16,09 | 96,00 | 35,04 | 124,80 | 16,09 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 19,20 | 7,01 | 19,20 | 2,48 | 4,80 | 1,75 | 4,80 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 600 | 50 | 4,93 | 1,80 | 30,00 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 120,3 | 43,85 | 19,38 | 22,43 | 100,80 | 36,79 | 129,60 | 16,71 |  |

Современное состояние и прогноз водопотребления населением

Кокшамарского поселения на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.

Таблица 2

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Нормативное водопотребления, м3/сут, на 01.01.2013. | Прогноз водопотребления, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Кокшамарское | 2144 | 150 | 170 | 200 |

Показатели нормативов потребления  жилищно-коммунальных услуг

и тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения

| Средняя степень благо устройства | Норматив потребления коммунальных услуг в месяц |  |  |  |  | Размер платы в месяц за ЖКХ, соответствующий уровню благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х/вод снаб же ние м3/ чел | Г/водо снаб же ние м3/ чел | Ото пле ние Гкал/ м2 | Газ м3/ чел | Эл. энер гия кВт/ чел | Со дер жание и ре монт | Х/вод снаб же ние руб/ чел | Кана лиза ция руб/ чел | Г/водо- снаб жение руб/ чел | Ото пле ние руб/ м2 | Газ руб/ чел | Эл. энер гия руб/ чел |
| Типовой стандарт для много квартирных домов | 2,9 | 0 | 0,02 | 0 | 60 | 8,15 | 147.73 | 0 | 0 | З8.4 | 0 | 123 |
| Типовой стандарт для индиви дуального жилищного фонда | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 111.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |

Д. Кокшамары

Население Кокшамарского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось. Население д. Кокшамары  составляет порядка 52% от численности всего населения Кокшамарского  сельского поселения. Жилая застройка по д. Кокшамары  представлена в основном одноэтажными жилыми домами (441 домов) с приусадебными участками, существует большое количество  личных подсобных хозяйств.  Основная масса жилой застройки д. Кокшамары снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев, а дом культуры, школа, 2х16 кв. ж/дома и 27-кв. жилой дом оборудованы внутренним водопроводом. В   д. Кокшамары в настоящее время действует  водопроводная сеть: 1986 года постройки, протяжённость- 3,5 км, в т. ч.-трубы сталь  д=100мм-0,2км; п/эт д=63мм-1,7км.

Водопроводная сеть выполнена тупиковой из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 100 мм и оснащена водоразборными колонками.   Вода подаётся из водопроводной башни, 1986 года постройки, металлическая, объём-25 м3, высота  25 м;     Насос ЭЦВ-6-10-80:установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню ( насос+эл. двигатель).

Вода в артезианской скважине не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая", превышение по содержанию железа, хлоридов, сульфатов, сухого остатка и жесткости.

С. Сидельниково

В  с. Сидельниково в настоящее время  постоянно проживает 716 человек. Жилая застройка по с. Сидельниково  представлена в основном одноэтажными жилыми домами (342 домов) с приусадебными участками, существует большое количество  личных подсобных хозяйств.

Система водоснабжения   тупиковая, источником которой является водопроводная башня  Н-25 м.    V=25м3.

Водопровод протяжённостью 2 км. Водопроводная сеть 5,18  км.

Вода в водопроводной башне   соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая". В нижней части  с. Сидельниково жилая застройка осуществляется  снабжением воды от  индивидуальных шахтных колодцев,  дополнительно для полива и поения скота используется  вода  из реки Волга.

д. Иванбеляк

В д. Иванбеляк   централизованное  воодоснабжение имеется  в частных домах по ул. Полевая, ул. Вишневая, ул. Клубная, ул. Сосновая, где действует тупиковая система водоснабжения, источником которой является артезианская скважина, которая закрыта  ж/б кольцом и чугунным люком; стальные трубы с диаметром 350мм и конечным 50мм: расположенная в передней части деревни. В непосредственной близости от нее установлена водонапорная башня Н-25 м.    V=25м3. Вода в водопроводной башне   соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая".  Дополнительно для полива и поения скота используется  вода  из искусственного водоема. По территории деревни установлены водоразборные колонки.

д. Липша

В  д. Липша   жилая застройка осуществляется  снабжением воды от  индивидуальных шахтных колодцев, от  Артезианской скважины    1987 года постройки, глубина 54 м.,  статистический уровень-18м. Дополнительно для полива и поения скота используется  вода  из искусственного водоема.

В  д. Уржумка  жилая застройка осуществляется  снабжением воды от  индивидуальных шахтных колодцев,  дополнительно для полива и поения скота используется  вода  из озера.

В п. Уржумское лесничество  жилая застройка осуществляется  снабжение воды от  индивидуальных шахтных колодцев,  дополнительно для полива и поения скота используется  вода  из озера.

П.Сокольный                                                                                                            В п. Сокольный жилая застройка осуществляется  снабжение воды от индивидуальных шахтных колодцев,  дополнительно для полива  и      хозяйственных нужд  используется вода из реки Волга.

5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.

Водоснабжение

В Кокшамарском сельском поселении   износ водопроводных сетей составляет 76%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей и коммуникаций будет осуществляться в населённых пунктах, где планируется увеличение численности населения, за счёт увеличения площади населённого пункта.

Д. Кокшамары                                                                                                                 Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:                          - присоединение  станции   обезжелезивания  к  действующей  артезианской  скважине   на улице Клубная;                                                                                        -   присоединение  к действующей артезианской скважине на ул. Клубная и устройство новой с ожидаемым дебитом 0,7 л/с и глубиной до 60 м, с переходом к режиму две рабочие и одна резервная;                                                     -   строительство  новых водопроводных сетей на новой жилой застройке ул. Клубная, ул. Хлебникова и присоединение  к действующей  артезианской скважине на улице Клубная;                                                                          Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, и определяются его границы.   Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.  Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

С. Сидельниково

В  нижней части  с. Сидельниково проектом планируется оснащать жилые дома усадебного типа индивидуальными системами водоснабжения. Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома, строительство индивидуальных  шахтных колодцев за счет  самих домовладельцев.

Д. Уржумка

В д. Уржумка  в перспективе начнется  строительство объектов  водоснабжения, ПСД имеется.  Проектом предусматривается водоснабжение  жилой застройки от артезианской скважины с водонапорной башней V=15м³, 3 подземных резервуара емкостью 60 м³, пожарных гидрантов и пруда.

Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома, строительство индивидуальных  шахтных колодцев за счет  самих домовладельцев.

### 6.  Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах Кокшамарского сельского поселения сети канализации присутствует в д. Кокшамары, протяженностью 1,5 км,  в систему канализации включены здание школы и 1 многоквартирный дом.  Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Проектные решения водоотведения Кокшамарского  сельского поселеня базируются на основе  разрабатываемого  генерального плана  и предусматривает в д. Кокшамары     капитальный ремонт устройства единой схемы водоотведения д. Кокшамары, по которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 200÷110 мм отводятся на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-100М1БПФ фирмы «ЕКОС» производительностью 70÷120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм в специально отведенное место, при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды.

С. Сидельниково

В настоящее время  в с. Сидельниково  342 жилых домов, проживают  716 человек. Жилые дома и  общественные здания с. Сидельниково  оборудованы надворными уборными.  В перспективе оснащение   жилых домов системой  водоотведения не планируется.

д.Иванбеляк

В настоящее время  в д. Иванбеляк  всего  68  жилых домов,   а постоянно проживают  93 человека  в 42 домах, общественные здания  не  имеются,  жилые дома    оборудованы надворными уборными.  В перспективе оснащение   жилых домов системой  водоотведения не планируется.

д. Липша.

В настоящее время  в д. Липша   всего  81  жилых домов,   а постоянно проживают  98 человек  в 54 домах, из общественных зданий    имеется – здание почтового отделения.  Жилые дома    оборудованы надворными уборными.  В перспективе оснащение   жилых домов системой  водоотведения не планируется.

Д. Уржумка , п. Уржумское лесничество

В настоящее время в д. Уржумка и в п. Уржумское лесничество  проживают всего 80 человек. В д. Уржумка  ведется  комплексная массовая  застройка,  под индивидуальное  жилищное строительство на 135   участках.

В д. Уржумка и п. Уржумское лесничество жилые дома и общественные здания   планируется   оборудованием  надворных уборных.  Оснащение   жилых домов системой  водоотведения не планируется.

П. Сокольный

В настоящее время  в  п. Сокольный    всего  7   жилых домов,   а постоянно проживают  11 человек, общественные здания  не  имеются,  хозяйства   оборудованы надворными уборными.  В перспективе оснащение   жилых домов системой   водоотведения не планируется.

В населенных пунктах с. Сидельниково, д. Иванбеляк, д. Липша, д. Уржумка, п. Уржумское лесничество, п. Сокольный  сетями внутренней канализации предлагается оснастить только общественные здания и здания коммунального назначения, сточные воды от которых системой самотечно-напорных коллекторов подаются на автоматизированную компактную станцию полной биологической очистки марки Е100М1БПФ (q=70÷120 м3/сут) ЗАО «Компании «ЭКОС» блочно-модульного типа с гарантированной очисткой до норм сброса. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в существующий ручей и далее по рельефу в его пониженные места.

Планируемые индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При оснащении планируемых индивидуальных жилых домов накопительными ёмкостями либо при  невозможности использования очищенных вод для полива, сточные либо очищенные сточные воды вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.